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[bookmark: _Toc197428785]KONTRATU XEDEA
Debako udalak Klima eta Energia Planean definitutako lan-ildoetan iturri ez-berriztagarrietako erregaien erabilera jatorri berriztagarrietako sistemez aldatzeko sustapena adierazten da. Beraz, udal eraikin eta instalazioetan iturri ez-berriztagarrietako kontsumoen azterketa egin da. Bertan ikusi da, Errotazarreko instalazioetako galdarak duela  sistema termikorik zaharrena eta kutsakorrena. Gaur egun, Debako udalak duen propano galdara bakarra da. Gainera, galdara honek, azkeneko urteetan, funtzionamendu arazoak eman ditu.
Honen ondorioz, Udaleko eraginkortasun energetikoa sustatzeko, Klima eta Energia Planeko helburuak lortzeko eta futbol-zelaiko instalakuntza erabiltzaileei kalitatezko zerbitzu bat eskaini ahal izateko, aerotermian oinarritutako sistema termiko berri bat instalatzea erabaki da. 
Plegu honen xedea, Errotazar udal futbol-zelaiko ur-berokuntzarako aerotermia sistema hornitzea, instalatzea eta martxan jartzea da; baita aurreko sistema zaharreko elementuen eraistea, kentzea eta   balorizazioa egitea, kudeatzaile baimendu batekin.

[bookmark: _Toc197428786]KONTRATAZIOAREN PREMIA ETA EFIZIENTZIA
Eraginkortasun energetikoari dagokionez, proposatutako soluzioak potentzia nahikoa beharko du eraikinaren ur bero sanitario (UBS) eskariaren %100 hornitzeko. Instalazioa behar bezala diseinatzeak sortutako energia ahalik eta gehien aprobetxatzea esan nahi du, gutxiago kontsumituz eta ingurumena gutxiago kutsatuz.
Lanen konplexutasunak, ezaugarriak eta zenbatekoak zailtasun handia eragingo lioke udalari gaur egun dituen bitarteko tekniko eta giza baliabideekin. Beraz, kontratazio publiko bitartez egingo da proiektu hau.

[bookmark: _Toc197428787]GAUR EGUNGO EGOERA
-KOKAPENA: Deba herriko Errotazar udal futbol-zelaiko eraikinean. Helbidea: Artzabal auzoa 6. Deba, 20820, Gipuzkoa.
-KOORDENADAK: PSG:25830 UTM 30N ETRS89  X: 551457.993,  Y: 4793367.716
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Descripción generada automáticamente]
1.Irudia: Errotazar futbol-zelaiko instalazioak

-INSTALAZIOA: 
Gaur egun, Errotazarreko eraikin honetan ez dago kalefazio sistemarik; beraz, UBS eskarirako solik dago bideratua ondoren azaltzen den instalazio termikoa. Ur bero sanitarioaren hornikuntzarako bi sistema bateratuen bidez egiten da. Batetik, eguzki-kolektore termikoen bidezko sistema, non eguzki energia termikoaren bitartez 1.500 litroko depositu bat berotzen den, ura aurreberotzeko. Bestetik, 31kW-ko propano erregailua integratua duen 740 litroko depositua, ura erabilera tenperaturara (60-65ºC) igotzeko. Bigarren depositu honetatik eraikinaren UBS eskaria hornitzen da. 
Funtzionamendua erraza da: Eguzki kolektoreek haien zirkuitu primarioan hozgarria berotzen du. Bertatik, berotutako hozgarria galdara-gelan dagoen bero trukagailura doa, eta zirkuitu sekundarioko ura berotu egiten du. Ur aurre-berotu hau 1.500 litroko deposituan metatzen da. Metatutako hori, gero, 740l-ko galdara-depositura igarotzen da, non propano konbustio bidez, ura 65ºC ingurura igotzen duen. UBS kontsumo puntuetatik eskaria dagoenean, galdara-depositutik ura legeak eskatzen duen tenperaturan bidaltzen zaio erabiltzaileari hoditeria-sarearen bitartez.
	Propano galdara

	 Modeloa
	Saunier Duval STY 800

	Erregaia
	Propanoa 1.8

	Potentzia
	31kW (29,1kW erabilgarri)

	Biltegiratze-bolumena
	740 L


	Eguzki-kolektore termikoak

	Modeloa
	-

	Kopurua
	5

	Potentzia estimatua
	4,5kW

	Biltegiratze-bolumena
	1.500 L







Gaur egungo sistemaren funtzionamendu eskema:
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2.Irudia: Gaur egungo sistemaren funtzionamendu eskema sinplea

Sistema honetako elementuek urteak daramate funtzionamenduan, eta haien eraginkortasun koefizienteak behera egin dute. Hala ere, oraindik gai da eraikinaren eskariari aurre egiteko. Baina, azken hilabeteetan Saunier Duval STY 800 galdara-deposituak arazoak ematen ditu 60°C-ko tenperaturak, eskari momentu altuenetan, hornitzeko. Hori dela eta, instalazio aldaketa beharrezkoa eta premiazkoa da.  
Hona hemen, egun erabiltzen den instalazioko elementuen argazkiak:
≥
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4.Irudia: 1.500 litroko aurre-beroketarako depositua
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5.Irudia: Saunier Duval STY 800 propano depositu/galdara				6.Irudia: Propano depositua
[image: Diagrama

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]Ondorengo planoan (7.irudia) gaur egun ur beroa hornitzeko erabiltzen den sistemaren eskema hidraulikoa agertzen da. Bertan, dauden hoditeria sistema eta iturgin-elementuak daude. Hau, garrantzizkoa da etorkizuneko sistemako aldaketa egin ahal izateko. 
7.Irudia: Gaur egungo instalazio termikoaren eskema hidraulikoa.

Hurrengo planoan eraikin barneko uraren distribuzioa agertzen da. Ikusi daitekeen moduan, ur bero sanitarioa eraikinean  dauden 5 aldageletako 28 dutxetara iristen da: 4 aldagela 6 dutxarekin bakoitzean, eta aldagela txiki bat 4 dutxekin.  Gainera, hodi nagusiaren bukaeran beste 2 kontsumo puntu daude, eraikineko sukaldeko 2 arraska. Sistema hau martxan egon ahal izateko, 2 inpultsu-ponpa daude itzulerako hodiaren bukaeran eta, beraz, hasierako nahasgailuaren sarreran. Nahasgailu honek, ez du ur hotzaren nahasketarako funtziorik betetzen. Izan ere, planoan ikusi daiteken moduan, aldagela-gune bakoitzean ur-nahasgailuak daude funtzio hau egiten dutenak, normatiba betez (Errege Dekretua 487/2022, ekainaren 21ekoa, legionelaren prebentzioari buruzkoa).

[image: Diagrama, Dibujo de ingeniería

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
-KONTSUMOAREN AZTERKETA: 	
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El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]Ur-kontsumoak estimatu dira ur-fakturetatik abiatuta analisi metodologiko desberdinekin. Bertako galdara arazoak kontuan hartuta , normatiba eta estimazio ofizialek dioten ur-kontsumo indizeen arabera, ur-fakturen gorabeheren arabera, instalazioen erabileraren arabera (Amaikak Bat taldeko entrenamendu/partiduen ordutegiak kontuan hartuta)…


8.Irudia: Gaur egungo ur kontsumoaren datuak eta estimazioak
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9.Irudia: Amaikak bat taldearen, instalazioko erabiltzaile bakarraren ordutegiak
	Kontsumoak 2022
	28/03/2022
	10/12/2022
	29/04/2023
	21/10/2023
	20/12/2023
	27/03/2024
	04/09/2024

	Faktura zenbakia
	96690232
	96954025
	97115469
	97285844
	97350689
	97464601
	97629917

	Propano gasa (litro)
	1808
	1845
	2171
	2050
	1060
	1949
	1949



10.Irudia: Propano deposituaren hornidura fakturak 2022tik 2024ra
Guzti hau kontuan hartuta, eraikinak 60°C-tan dagoen ur bero sanitarioaren eskaria 3.120 litrokoa dela definitu da. Proposatzen den etorkizuneko aerotermia instalazioren dimentsionamenduak datu hori izan dezan erreferentziatzat. Honen arrazoia, EKT (CTE)-ko F eranskina (Anejo F) datorren UBS eskariaren erreferentzia da. Non,
[image: Tabla
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11.IrudiaTaula C - F Eranskina: Etxebizitza pribatuaz bestelako erabileretarako ACS eskari orientagarria.
Ostiraleko demanda maximoa da, non 8 ekipok erabiltzen dituzten dutxak.  Bataz beste, ekipoko 18,55 jokalari daudela jakinda, 60°C-tan 21litro/pertsona-egun erreferentziazko datua dela:




[bookmark: _Toc192574726][bookmark: _Toc197428788]INSTALAZIO BERRIAREN EZAUGARRIAK
Debako Errotazar futbol-zelaiko ur bero sanitarioaren berokuntza asetzeko instalazioa gas propanoko galdaratik aerotermia bidezkora aldatuko da. Dagoen hoditeria sistema ahalik eta gutxien moldatuko da. Sistema berriko elementuak gaur egun dagoen hoditeriak aprobetxatuko ditu, eta hoditeriaren modifikazioak elementu berriak modu egokian akoplatzeko edo dagoen hoditeria instalakuntza hobetzeko soilik egin daitezke. Desinstalatuko diren ekipoak behar bezalako kudeaketa izango du.
	Bero-ponpa

	 Modeloa
	PANASONIC WH-WXG30E8
(edo antzekoa)

	Erregaia
	Elektrizitatea

	Potentzia-termikoa
	30kW

	COP errendimendua 
	2,90


Honakoak dira instalazio berriaren elementu nagusiak:
	UBS depositua

	Modeloa
	Lapesa Master Vitro – MVV2000SS2B
(edo antzekoa)

	Altuera
	2280mm

	Diametroa
	1360mm

	Biltegiratze-bolumena
	2.000 L




Gaur egun dagoen Saunier Duval STY 800 propano galdara/deposituaren ordez Lapesa Master Vitro – MVV2000SS2B, edo antzeko, depositua instalatzea proposatzen da. Depositu honek, ur bero sanitarioa berotzeko serpentina bidezko bero-trukagailua integratua du; honek errendimendu termiko altua ematen du eta energia efizientzia errendimendu altua eskaintzen du. Galdara gelako kokaleku berdinean joango da, bertako hoditeria sistema depositu honetara akoplatuko da beharrezko aldakuntzekin. Gainera, aerotermiako kanpoko unitatearekin beharrezko konexioak egingo dira, gaur egun dagoen, eta desinstalatu behar den, tximinia bidea aprobetxatuz. 
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12.Irudia: Sistema berriko Lapesa Master Vitro – MVV2000SS2B depositua.

Berokuntza sistemaren oinarri den Saunier Duval STY 800 propano-galdara  PANASONIC WH-WXG30E8 Monoblok aerotermia unitatearekin, edo antzekoarekin, ordeztuko da. 30kW-ko potentzia termikoa duen aerotermia unitate honek eraikineko UBS eskaintza asetzeko gai da.  Kontuan hartuta: eraikina D1 zona klimatikoan dagoela, kokapeneko bataz besteko kanpoko tenperatura 12°C dela, 3.120litro/eguneko UBS (60°C) hornitu beharko duela (eskari maximoetako egunetan), 2,90eko SCOP errendimendua izango du. Europar Batasuneko 2018/2001 RED II Energia Berriztagarrien Zuzentarauaren arabera, 2,50eko SCOPa gainditzen duenez Energia Berriztagarriko iturria da proposatutakoa.
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13.Irudia: Sistema berriko PANASONIC WH-WXG30E8 (edo antzekoa) 
Aerotermia unitate honen instalakuntza ondorengo irudian (14.irudia) agertzen den kokalekuan egingo da. Bertan unitate honek duen 1645mm X 1500mm X 460mm dimentsiorako, eta horrelako ekipoek behar duten, airea hartu eta kanporatzeko, perimetro librea dago. Gainera, tximiniaren hodi-bidea aprobetxatuko da kanpo-unitatea galdara-gelako beste ekipoekin (akumulazio depositua, inertzia depositua…) konektatzeko. Hurrengo irudian ikusi daiteken moduan:
[image: Una carretera con arboles a los lados
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14.Irudia: Sistema berriko PANASONIC WH-WXG30E8 (edo antzekoa) kokagunea
Aerotermia unitatea eta 2.000litroko deposituez gain, hots, elementu nagusiez gain, beste elementuak beharrezkoak dira sistema berriaren funtzionamendu egokia bermatzeko:
[image: Imagen que contiene azul, pequeño, caja, sostener

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]-Espantsio-ontzia: CABEL VEM150L10B espantsio-ontzia, edo antzekoa, instalazioan presio-aldaketak konpentsatzeko erabiltzen da. Ura berotzean, bolumena handitzen da eta horrek presio gehigarria sortzen du sisteman. Espantsio-ontziak presio hori xurgatzen du, instalazioaren segurtasuna bermatuz eta elementuen bizitza erabilgarria luzatuz. 150 litroko bolumena du eta 10 bar-eko presio maximoa jasateko diseinatuta dago. Materiala altzairuzkoa da eta barruan mintz elastiko bat du, uraren eta airearen arteko bereizketa egokia mantentzeko
[image: Imagen que contiene tabla, interior, taza, microondas

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]-Inertzia-depositua: IBAIONDO 200 AR-A inertzia-depositua, edo antzekoa, bero-ponparen lana optimizatzeko funtsezko osagaia da. Ur beroa metatzeko gaitasuna du eta horri esker, bero-ponparen martxa/gelditze zikloak gutxitzen dira, sistemaren errendimendua hobetuz eta higadura murriztuz. 200 litroko edukiera du eta isolamendu termiko egokia dauka bero-galerak minimizatzeko. Gainera, berokuntza sistemaren zirkuitu hidraulikoaren egonkortasuna bermatzen laguntzen du, bero-hornidura etengabea izateko.
[image: ]-Erresistenzia elektrikoa: LAPESA RA4/2-60 erresistentzia elektrikoa, edo antzekoa, aerotermia sisteman laguntza-elementu gisa erabiltzen da, bero-ponpak behar den tenperatura lortu ezin duenean. Bere potentzia 6 kW-koa da eta akumulazio-deposituetan muntatzeko prestatuta dago. Bere funtzio nagusia errefortzu moduan jardutea da, batez ere hotz handiko egunetan. 

Instalazio berriaren funtzionamendua, aurreko sistemaren antzekoa da. Eguzki energia termikoko 5 moduluek hozgarria berotu, eta bero-trukagailu bidez zirkuitu sekundarioko ur hotza aurreberotu egiten du. Ur aurreberotu hori, 1.500litroko depositua biltzen da eta bertatik 2.000litroko depositu akumulatzaile berrira igaroko da. Bertan, aerotermiak zirkuitu primarioan berotutako ura bero-trukagailu integratutik igaro eta deposituko ura berotuko du 60°C-tara. Ondoren ur hori kontsumo puntuetara bidaliko da hoditeria sistema berdinaren bitartez. 2.000litroko deposituan aerotermiak 60°C tenperatura lortzeko arazoak baditu, 6kW-ko erresistentzia trifasiko baten bidez berotze-azkarreko metodoa aktibatuko litzateke automatikoki. Ondorengo irudian funtzionamenduaren eskema:
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15.Irudia: Sistema berriaren funtzionamendu eskema sinplea

Ondorengo planoan ikus daiteken moduan, inertzia-deposituaren, akumulazio-deposituaren eta espantsio-ontziaren instalazio eremuak modu egokian kokatzen dira galdara-gelan. Beharrezko balbuleria kontrola, hoditeriak eta konexio elektrikoak eginez.
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[bookmark: _Toc197428789]EGIKARITZE EPEA
Obrak burutzeko epea, HILABETE BATEKOA da, eta 2025eko UZTAILEAN egin beharko da.
[bookmark: _Toc197428790]KONTRATUAREN ERREFERENTZIAZKO AURREKONTUA
	KONTZEPTUA
	UNITATEAK
	PREZIO UNITATEKO
	PREZIOA

	Aerotermia Monoblok PANASONIC WH-WXG30E8
	1
	12.850,00€
	12.850,00€

	Aire-ura motako 30 kW termikoko bero-ponpa. 

	
	
	

	CABEL VEM150L10B espantsio-ontzia
	1
	356,90€
	356,90€

	150 litroko espantsio ontzia, 10 bar-eko lan presio maximoarekin eta -10°C eta 110 °C tenperatura tartea.

	
	
	

	IBAIONDO 200 AR-A inertzia-depositua
	1
	492,40€
	492,40€

	Bero-ponparen zirkuitu primarioko 200L-ko inertzia-depositua.

	
	
	

	LAPESA Master Vitro – MVV2000SS2B depositua
	1
	7.350,00€
	7.350,00€

	2000L-ko depositu akumulatzailea 10m2-ko serpentin moduko bero-trukagailu integratuarekin.

	
	
	

	LAPESA RA4/2-60 erresistentzia
	1
	422,00€
	422,00€

	Zirkuitu-primarioko depositu akumulatzailean integratzen den 6kW-ko erresistentzia trifasikoa. Momentu puntualetan tenperatura egokiak lortzeko laguntzailea. 

	
	
	

	Kontrolerako balbuleria
	1
	1.845,50€
	1.845,50€

	Zirkuituen kontrola eta konexioa egin ahal izateko beharrezko balbuleria multzoaren hornidura.

	
	
	

	Kontrol eta indar koadroa  
	1
	950,00€
	950,00€

	Aerotermia eta erresistentzia elikatu eta kontrolatzeko kontrol-koadroa, kableak eta segurtasunak.	

	
	
	

	Instalaziorako beharreko material txikia
	1
	5.200,00€
	5.200,00€

	Instalazioaren muntaiarako beharrezko material txikia: euskarriak, hoditeria hidraulikoa, kable elektrikoa, babes-hodiak, kanaletak, etab.
	
	
	

	Instalakuntza, eskulana eta martxan jartzea
	1
	4.900,00€
	4.900,00€

	Muntaiarako teknikoen lan-orduak, grua alokairua, aurreko instalazioa desinstalatzea eta balorizazio prozesura eramatea, amaierako instalazioaren planoak…
	
	
	

	GUZTIRA (BEZ-IK GABE)
	
	
	34.366,30€

	BEZ %21
	
	
	7.216,92€

	GUZTIRA (BEZ-AREKIN)
	
	
	41.583,22€






[bookmark: _Toc197428791] BERME EPEA
Instalazio guztiaren gutxieneko berme epea BI URTEKOA izango da, instalakuntzaren amaiera datatik. Honez gain, instalatuko diren material eta ekipoen berme-ziurtagiriak entregatu beharko dira, non bermearen baldintzak eta estaldurak ezartzen diren

[bookmark: _Toc197428792]EKIPOEN LEGEZTAZEA
Ekipo guztiek indarrean dagoen zuzentarauaren arabera homologatuta egon beharko dute eta behar diren arau-estandarrak bete beharko dituzte:
Dokumentu honetako instalazioaren diseinua, eraikuntza eta muntaketa egiteko, jarraian zerrendatutako arauak osorik beteko dira:
· Tentsio Baxuko Araudi Elektroteknikoa, 842/2002 Errege Dekretua.
· Eraikinetako instalazio termikoen araudia (RITE).
· Araudi horren osagarri diren agindu tekniko osagarriak (ITE).
· Eraikuntzako Kode Teknikoa (EKT).
· Laneko Osasun eta Segurtasunari buruzko Ordenantza Orokorra.
· Energiaren Dibertsifikazio eta Aurrezpenerako Institutuaren Eguzki Instalazioen Diseinu eta Muntaketa Espezifikazio Teknikoak.
· Ingurumen Atmosferikoaren Babeserako Legea (LPAA).
· Presio Eragileetarako Ontzien Araudia (RAP).
· 865/2003 Errege Dekretua, uztailekoa, legionelosia prebenitzeko eta kontrolatzeko higiene-osasun irizpideak ezartzen dituena.
· UNE-EN 1254-1:1999 ziurtagiria. Kapilaritate bidez soldatutako kobrezko osagarriak.
· UNE-EN 1057:1996 ziurtagiria. Berokuntza-aplikazioetako ur- eta gas-hoditerietarako kobrezko hodiak.
Eta aplikagarri zaizkion lege-xedapen guztiekin bat etorriz.
Gainera, aerotermia ekipoa Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun Sailean dagokion erregistroa egin behar da.  






[bookmark: _Toc197428793] PROPOSATUTAKO ELEMENTUEN XEHETASUN TEKNIKOAK

[bookmark: _Toc192574731][bookmark: _Toc197428794]9.1. Aerotermia Monoblok PANASONIC WH-WXG30E8 30kW (edo antzekoa)
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[bookmark: _Toc192574732][bookmark: _Toc197428795]9.2. CABEL VEM150L10B espantsio-ontzia (edo antzekoa)
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[bookmark: _Toc192574733][bookmark: _Toc197428796]9.3. IBAIONDO 200 AR-A inertzia-depositua (edo antzekoa)
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[bookmark: _Toc192574734][bookmark: _Toc197428797]9.4. LAPESA Master Vitro – MVV2000SS2B depositua (edo antzekoa)
[image: Texto

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
[image: Diagrama

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
[image: Diagrama, Dibujo de ingeniería

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
[image: Gráfico, Diagrama

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
[image: Diagrama

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

[bookmark: _Toc192574735][bookmark: _Toc197428798]9.5. LAPESA RA4/2-60 erresistentzia (edo antzekoa)
[image: Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]


Portu kalea, 1 - 20820 DEBA (Gipuzkoa) - 943192840 - info@deba.eus - www.deba.eus
2
Portu kalea, 1 - 20820 DEBA (Gipuzkoa) - 943192840 - info@deba.eus - www.deba.eus

image3.png
EGUZKI KOLEKTOREAK (5 UNITATE)

BERO TRUKAGAILUA

1,500 L DEPOSITUA

T

PROPANO GALDARA +

R

SAREKO UR HOTZA \/

740 L DEPOSITUA

| —

URBERO
[ SANITARIOA





image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpeg




image8.png
LEGENDA: o SEGURTASUN.8ALBULA

[><] wozrecosusuia ] oeskonexmacaius
£ urmacazan §  TERMOMETROA
|==—"=—-—-—nnaa B oo 8 oeror
Ny MTRRETORNOSALSULA Y susmeraouza
1 » PONPA SINPLEA @ UR NAHASGAILUA
2L omesmsun
- -
X ¥ oz
- A——
[
i TR
1 ® 1500t DEPOSITUA.

ERROTAZAR FUTBOL ZELAIA

INSTALAZIO TERMIKOAREN ESKEMA HIDRAULIKOA

DEBAKO UDALA

2025eko martxoa INSTALAZIOAK





image9.png
DEBAKO UDALA

ERROTAZAR FUTBOL ZELAIA

URBERO INSTALAZIOA

2025eko martxoa

EGUNGO EGOERA





image10.png
Ekipoa

Amaielelaku dutxak

%50Ur-hotza)

Grifoak

Unitate

Kontsumoa

*1.ANALISIA =11.750litro/aste
“2.ANALISIA = 47.000litro/aste
*3.ANALISIA = 20.655litro/aste

5 aldageletan 30 ltro/egunx 9.
2komunetan =270litro/egun

1 kanpoan
1 masajistan =1890litro/aste
GUZTIRAS

Acs.

*3.ANALISIA = 46.

Ontzi-garbigailua 1 Fagor LVC-21 10litro/aste =3
TBoaeh Gl | oo X
Garbigailuak 1 Bosch Serie 1 =330litro/aste £z
Alzkinetan “4x10litro/min x 1min x 30 astean (UDA)
Aspertsoreak ~1200litro/aste EZ
2 Exdian 2x10litro/min x 2 min x 30 astean (UDA)
2 iootuerame
AR TS0 Toiaste: 10 65T
GUITRAAGS | L eia 17060 st 1081 7 i
S NALISIA= 201 fast+ 1322658 ()
*1.ANALISIA = 28.180 litro/aste * 13 = 366,47 m*
GUITIRA | -2 ANALISIA= 06650 hrfaste+ 13- 128297

020 litro/aste * 13 = 598,27 m*





image11.png
Urkontsumo erreala

Irakurketa datak (f~ 13aste] Ur kontsumoa (m)
14/05/2024 > 13/08/2024 549
09/02/2024 > 14/05/2024 831
13/11/2023  00/02/2024 589
05/08/2023 > 13/11/2023 1135
10/05/2023  09/08/2023 496
07/02/2023 > 10/05/2023 872
14/11/2023  07/02/2023 467
09/08/2023 > 14/11/2023 377
02/05/2022  08/08/2022 505
07/02/2022  02/05/2022 449
05/11/2021 07/02/2022 3

Ur kontsumoaren media = 598,27 m*/ 13 aste = 46,02m*/aste





image12.png
ASTELEHENA

NESKA NAGUSIAK  OHOREZKO JUBENILA

ASTEARTEA

KANPOKOAK 1 AMAIKAK BAT 2 KANPOKOAK 2
EUSKAL KADETEA KADETE MUTILAK

NESKA KADETEAK  INFANTIL TXIKIAK

MUTIL NAGUSIAK JUBENIL MUTILAK

ASTEAZKENA

AMAIKAK BAT 1 KANPOKOAK 1 AMAIKAK BAT 2 KANPOKOAK i
INFANTIL HAUNDIAK |

NESKA KADETEAK  INFANTII

SKAK

NESKA NAGUSIAK  OHOREZKO JUBENILA

OSTEGUNA
AMAIKAK BAT 2

EUSKAL KADETEA KADETE MUTILAK

JUBENIL MUTILAK RINTZ TSNS
MUTIL NAGUSIAK

OSTIRALA

LUFN =T EU el JUB MUT / KAD MUT

EUSKALKADETEAT| INFANTIL HAUNDIAK

JUB MUT / KAD MUT IISSECRIED S =21 e

MUTIL NAGUSIAK [egle/siora (o Vs 1= WY




image13.png
ASTELEHENA() ASTEARTEA() ASTEAZKENA(S) OSTEGUNA(5) OSTIRALA (5)
Zl 22 | 22 A 22 [l 22 I 22 2l 22 | 22 Al 22 WA 22 Zi
A K
16:00)
By
L) o
17:00_17.00) 2 [ A2
3 " 1715000
Bm | 238 =
me |S22 82
2 |833 =8
> | Al K1 Al Ki = e
168:15 [IREEY 130183 1830162
z
23
x5
Kz = K2 ) 2 |
1930  19:30] 1930 1945 1930 1930 1930 EEY 1930
5= &2 133 5 | 3 H 2
28 B2 §3 of | @f 28 ]
# e8 r
S 3 3 H H H 3
2100 21:00) 21:00] [pio0 o700 BIE  21:00)
I FuTBOL ESKOLA(1) [ KADETE NESKAK(3) INFANTIL TXIKI(2) ZELAIA1  DEBA
SENIOR(3) EUSKAL KAD. MUTILAK (3) INFANTIL NESKAK(2)
FNIOR FFM (24 1 MUTRIKUN) |GORFNGO KADFTE MUTI AK() A1 FRIN MUTI AK(9) NDA
[0HOREZKO JUBENIL(3) E | INFANTIL HAUNDI (2)
JUBENIL MUTILA (3) A1 AMAIKAK BAT 1 ALDAGELA
A2 AMAIKAK BAT 2 ALDAGELA

K1 KANPOKOAK 1 ALDAGELA
K2 KANPOKOAK 2 ALDAGELA




image14.png
Tabla c-Anejo F Demanda orientativa de ACS para usos distintos del residencial privado
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Hotelmostal ** a4
Camping 21
Hostalipension * 2
Residencia a0
Centro penitenciario 2
Albergue 24
Vestuarios/Duchas colectvas 2
Escuela sin ducha 4
Escuela con ducha 21
Cuarteles 2
Fabricasy talleres 21
Oficinas 2
Gimnasios 21
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BAIONDO

AR-A

Depésitos de inercia
Circuitos primarios de refrigeracién y bomba de calor

« Acumuladores de inercia en Instalaciones de refrigeracion y bombas de calor. Los
depositos carecen de recubrimiento intemo, por 1o que no deben instalarse en circuito
secundario (abierto)

o Permiten reducir el ndmero de arranques y paros del grupo frigorifico o bomba de calor
cuando se producen rapidas variaciones de temperatura.

« Directiva ErP: Categoria B-C.

o Aislamiento térmico externo consistente en la inyeceion directa de espuma
rigida de poliuretano, exenta de CFC. Espesor:

030 - 50 AR-A. Aislamiento térmico 25 mm.
©100 AR-A. Aislamiento térmico 30 mm.
©200- 500 AR-A. Aislamiento térmico 50 mm.
0750 - 1500 AR-A. Aislamiento térmico 80 mm.
« Acabado exterior mediante ldmina de aluminio gofrado.
« Los manguitos van protegidos con embellecedores y tapones.

+ Disefados y fabricados segin Directiva 2014 68/UE e
« ercConsones:

Especificaciones técnicas  tiemémetro
« Volumen: 30 1,500 Litros. «sSonde
«  Presion max. servicio: 6 Bar * Desagile
« Temperatura del sistemas ~10+100°C oRpa
« Conexiones para sondas y purga: R GH sldibujo — -
« Conexiones de agua: R- GHstabla

e
cosee - R
L I
owson oA w1 a0 e b
ooon oA o 0 @ w0 ax b
3000061 200ARA(%) 200 45 60 1005 4x1N B
[ ™ @ e wm oer o«
i
oo woma e om0 m s e c
oo soma e om0 ame e c

(%) Los modelos 30 AR-A y 50 AR-A se suministran con soportes para su anclaje a pared. |
(%) Los modelos 100 AR-A, 200 AR Ay 300 AR-A no disponen de manguito inferior P. Se suministran
contapa inferior y calces con adhesivo

INDUSTRIAS IBAIONDO, S.A. - PI 348100 MUNGIA (BIZKAIA) ESPANA
Tel.: (+34) 946740400 Fax: (+34)

www.ibaiondo.com
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Declaracién de conformidad UE IBAIONDO

EU deciaration of conformity

Fabricante
Monufacturer
INDUSTRIAS IBAIONDO, S.A.
48045199
Plentzia bidea, 3
48100 MUNGIA - BIZKAIA (SPAIN)

Denominacién del producto
Product description ACUMULADORES DE INERCIA PARA BOMBAS DE CALOR
Buffer tanks for heat pumps

Denominacién de tipo

Type designation 20 ARS, 30 AR'S, 40 ARS.

30 AR-A, 50 AR-A, 100 AR-A, 200 AR-A, 300 AR-A, 500 AR-A,
750 AR-A, 1000 AR-A, 1500 AR-A, 2000 AR-A, 3000 AR-A,
5000 AR-A

Los productos indicados cumplen las disposiciones de las siguientes directivas y normas en sus versiones actualmente
vigentes en el momento de la expedicion. Esta declaracién de conformidad se publica bajo la exclusiva responsabilidad del
fabricante.

The designated products comply with the regulations of the following directives and standards in their currently pplicable
versions at the time they are issued. This decloration of conformity is issued under the sole responsibility of the
manufocturer.

 Directiva de equipos a presién 2014/68/UE
pressure equipment directive 2014/68/€U.

« Directiva sobre disefio ecologico 2009/125/CE
Reglamentos 814/2013/UE y 812/2013/UE
Ecodesign directive 2009/125/£C
Regulations 814/2013/€U & 812/2013/€U

Observaciones
Observations

Tal y como prescribe el articulo 4, pérrafo 3 de la Directiva 2014/68/UE, estos productos son disefiados y fabricados de
acuerdo con las buenas practicas dela técnicay no deben llevar la marca de conformidad “CE” de esta Directiva. El marcado
“CE” que tienen estos equipos es un requerimiento de la Directiva 2009/125/CE.

As prescribed in article 4, paragroph 3 of PED 2014/68/EU these products are designed and manufactured according to the
sound engineering practice and shall not bear "CE” mark of conformity of this Directive. The "CE" marking that these
‘equipment have i a requirement of Directive 2009/125/£C.

Toda modificacién arbitraria y/o utilizacion incorrecta de los productos suministrados anula la validez de la presente
declaracion de conformidad.

Any unauthorised changes to the supplied products and/or any improper use invalidates this declaration of conformity.

Nombre ‘Andoni Bilbao Ansorregui
Home —
=<
Revién N 01 - febrero 2023
cargo Mansgingdirector

positon
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DEPOSITOS ACUMULADORES / PRODUCTORES ACS
MASTER VITRO - SERPENTIN I a pesa

FCP.046.01 65

DESCRIPCION:

Deposito ACUMULADOR-PRODUCTOR de agua caliente sanitaria (ACS)
Para instalacion sobre suelo, en posicion vertical. Fabricado en ACERO VITRIFICADO acorde a la norma DINA753. Incluye
aislamiento de PU inyectado en molde. En opcion, conjunto de cubierta y forro externo acolchado en PVC con cierre de
cremallera, suministrado sin montar en embalaje separado. Incorpora dos sistemas desmontables de SERPENTINES en
acero inoxidable para produccion de ACS a través de dos fuentes energéticas externas, con superficie de intercambio
térmico aumentada en el paquete de serpentines inferior, adaptada especialmente a instalaciones con energia solar
térmica. Proteccion catédica permanente “Lapesa Correx-Up"”

Equipado con boca de hombre lateral DNAOO para tareas de inspeccion / limpieza

'CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Capacidad toa: Toual 2000 L
Prsion méima de tabao: Pinar / Secundaro 518 bt
Temperatura méxima de abao: Pinar / Secundaro wmiw
R o Set d SERPENTINES superior ] o
Se d SERPENTINES e 50 o
- o et et 2 ‘M
Ko retono pimario 2 ‘M
e slda ACS 2 ‘M
o enrada agua dered 2 ‘M
2 ecraacinACS 0 o
o 0 W
R conexen el esistncia 3 ‘M
e coneio “apesa o " ‘M
- conentn sensres % o
Efidenci enegética: ek B
Plidasesitcas  EN12697 m w
Dimrsiones exterores D Dimers b o
He Al s coneriones) 280 o
Diagonl (s coneiones) 2655 o
Dimersiones ebale: Aachua/Aa 60X
P Sineribalye | Con enbale susus g

Lapesa Grupo Empresai

L S.L. =
Fol.Industial Malpica, Calle A, Parc. 1-A + ES-50016 ZARAGOZA (ESPARA) c € w’
Tel:+34 976 465 180  Fax: +34 976 574 393 « e-mail: apesa@lapesaes s
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Depésitos de acero vitrificado, de 1500 a 6000 litros Iapesa

Con serpentines
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Curvas caracteristicas
Modelos: MVV- /MXV-2000-SB
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Curvas caracteristicas
Modelos: MVV- /MXV-2000-SSB
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DEPOSITO VITRIFICADO Ficha Técnica

Iapesa PARAACS. Ref:: FP30_993-01

Modelo: MVV-2000-HLB_00 Fecha: 10/11/2023

Cliente:
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10| 160_| 210

Vista por -W- (Sistema de transporte)

CARACTERISTICAS TECNICAS

Depéstto de A.CSS. :

Material: S 275 JR Vitrificado
Presién méxima : 8 bar
Temperatura Méxima : 90 °C

Capacidad : 2000 1.
- Serpentines:
CONEXIONES Matertal : AISI 304

Presién maxima : 25 bar
kw:  entrada agua frla 2'GAS/M 250
ww:  salida agua caliente 2'GAS/M Temperatura méxima : 120° C
o recreatacian Capacidad : 51,5 liros
e  Desagle Superficle de Intercamblo : 10,0 m2
& o tteral - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad
Pl 45 Kg/m3 (lbre de C.F.C.) Espesor 80 mm
ez - retorno caldera © Ereames pora ransprts 15, desmona
tm:  conexidn sensores laterales  3/4'GAS/M camos para transpo v desmontables
pc: - conexion proteccidn catédica  1-1/2'GAS/M
Conforme O.1. Conforme Cllente Correspondlente a:

Codigo:

ESTE DOCUNENTO ES PROPIEDAD)DE LAPESA CRUPD EWPRESARIAL L. PROFIBIDY U REPRODUCLIN TOTAL O PARCIAL
'DOCUMENTD SUETO A TOLERANCIAS PERMITIDAS DURANTE i PROCESD DE-
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Complementos la pesa

Resistencias eléctricas

Resistencias eléctricas para secundario
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