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PLIEGO DE CLAUSULAS TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO, DEL CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO-OBRAS PARA LA RENOVACIÓN DE LAS CALDERAS DE GAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL JARO, EN UGAO-MIRABALLES.

1.-OBJETO DEL CONTRATO.- 
El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto establecer los aspectos técnicos relativos al suministro, instalación, y puesta en marcha de los elementos precisos para la renovación de las calderas de gas de la Instalaciones Deportivas de El Jaro.

2.-  OBRAS Y SUMINISTROS A REALIZAR

La empresa adjudicataria, entregará al Ayuntamiento de Ugao-Miraballes, la totalidad de las obras e instalaciones y suministro objeto del contrato, totalmente ejecutadas, rematadas y en perfectas condiciones de funcionamiento, así como de cumplimiento de la reglamentación, ordenanzas y normas que le son de aplicación.

La relación de bienes a suministrar e instalar, con sus características y cantidades, es la siguiente:

CAPÍTULO 1 SUSTITUCION DE CALDERAS DEL POLIDEPORTIVO UGAO- MIRABALLES

1.01 UD DESMONTAJE DE CALDERAS EXISTENTES
Desmontaje de calderas existentes marca Roca modelo G100/110 y retirada a Vertedero homologado.
                                                                                                                                                                                              								1,00     983,94       983,94

1.02 UD CALDERA MODULAR DE CONDENSACION  2x260

Caldera modular de condensación  2x260 de condensación a gas con quemador compuesto por dos calderas. Conjunto homologado como un solo generador. 

Datos técnicos de la caldera:
- Potencia calorífica nominal a 80/60°C: 209,0 kW
- Potencia calorífica nominal a 50/30°C: 256,2 kW
- Rendimiento útil con carga 100% a 50/30°C: 107%
- Rendimiento útil con carga 30% a 50/30°C: 107%
- Rendimiento útil con carga 100% a 80/60°C: 97,9%
- Peso neto aproximado: 628 kg
- Presión máxima de trabajo: 6 bar
- Alto: 1.389 mm.
- Ancho: 692 mm.
- Profundo: 1.264 mm.

Se incluye:
- Chimenea de conexión entre nueva caldera y chimenea existente
- Tubería de acero negro estirado sin soldadura aislada para interconexión entre nueva caldera y tubería existente.
- Puesta en marcha
                                                                                                                                                                                              								1,00  28.457,45  28.457,45
1.03 UD CONTADOR DE ENERGIA MARCA 
Contador de energía.
                                                                                                                                       								1,00   1.779,86     1.779,86
1.04 UD PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
Plan de seguridad y salud
                                                                                                                                                                                              								1,00      420,97        420,97

1.05 UD LEGALIZACION DE LA INSTALACION (INCLUIDO)
Legalización de la instalación.
***INCLUIDO***                                                                                                                                               								1,00          0,00          0,00

TOTAL CAPÍTULO1
SUSTITUCION DECALDERAS......................................... 31.642,22

IMPORTE TOTAL, IMPUESTOS NO INCLUIDOS .................. 31.642,22
ESPECIFICACIONES GENERALES
Las instalaciones que se pretenden llevar a cabo son totalmente terminadas, legalizadas y en funcionamiento, incluido suministro, colocación y puesta en marcha.

3.- REVISIÓN DE UNIDADES Y PRECIO
Se debe tener en cuenta que no se admitirán revisiones posteriores de precio ni unidades, que deberán ser asumidos por la empresa contratista, por lo que si a la hora de llevar a cabo la valoración, se observa algún desfase en unidades, etc., se deberá asumir por la empresa contratista, incluyendo en la oferta, la valoración de los desfases observados por defecto.

4.- VALORACIÓN ECONÓMICA

La valoración económica se realizará de la siguiente forma:
Suministro de equipos y materiales, cumpliendo la reglamentación vigente y Normas que les afecten, totalmente instalados y en funcionamiento.

Ajuste de todos los componentes y puesta en marcha, adjuntando los protocolos de pruebas.

La valoración será por partidas, según las especificaciones técnicas facilitadas.

Todas las pruebas serán realizadas por personal técnico de la empresa contratista y los resultados se entregarán a la Dirección Facultativa.

5.- DOCUMENTACIÓN

Se aportará  la siguiente documentación; una vez finalizadas las instalaciones:

- Certificado de instalación de la caldera

- Certificado que garantice que la colocación y conexión se ha realizado correctamente. En este certificado deben aparecer los siguientes conceptos:
· Croquis de la instalación de la caldera
· Identificación de cada uno de los elementos conectados
· Descripción de materiales y tuberías utilizados
· Valores de presión del flujo de gas y resultado de las comprobaciones realizadas
· Estanqueidad de la caldera


- Otros certificados y homologaciones de todos los equipos instalados y características técnicas que pudiesen ser necesarios para el funcionamiento de la caldera.

-Listado de las calderas, señalando marca y modelo y con sus normas básicas de mantenimiento. 

-Plan de ejecución de las obras, indicando el proceso y orden de ejecución, así como comienzo y final de obra, el cual se deberá cumplir sin excusas de ningún tipo.

6.- IMPREVISTOS Y RETRASOS

6.1 IMPREVISTOS

Pueden existir imprevistos, que no se pueden, a priori prever, por lo que la empresa contratista deberá tener al menos, dos puntos de trabajo diferentes en los cuales se puedan efectuar tareas, no pudiéndose imputar a otros gremios, ningún retraso de obra, siendo responsabilidad de la empresa contratista cumplir con los plazos en el tiempo fijado por la Propiedad.

6.2 RETRASOS

Tampoco se podrán imputar justificaciones por retraso de plazo, en el supuesto de diferencias de tipo técnico entre la empresa contratista y la Dirección Facultativa, pudiendo esta última, parar la obra si no se están cumpliendo las condiciones técnicas del proyecto o si se incumplen las normas de ejecución, seguridad o arte del buen hacer durante la ejecución de las instalaciones, no siendo excusa demorar el tiempo de ejecución por discrepancias o diferencias de tipo técnico, o debido a retrasos por incumplimiento de proyecto.

7.- SOLUCIONES TÉCNICAS

Cualquier solución técnica desde el punto de vista de ejecución del presente proyecto, será presentada y documentada a la Dirección Facultativa para su aprobación, reservándose esta última, un plazo de 8 días hábiles para estudiar la propuesta y dar su opinión. Esta circunstancia no repercutirá en demoras en el plazo de ejecución, por lo que esto no servirá de excusa para la solicitud de nuevos plazos de finalización y entrega de obra.

8.- GASTOS DE TRAMITACIÓN

Serán abonados por parte de la empresa adjudicataria, todos los gastos de tramitación de tasas a organismos oficiales, etc., hasta la entrega final de las instalaciones, totalmente tramitados los expedientes y legalizadas.


9.- JEFE DE OBRA

Por parte de la empresa contratista se designará un Jefe de Obra, que será responsable de supervisar la ejecución de la obra y cuya capacitación y cualificación será de técnico con conocimiento de la normativa vigente y cuya responsabilidad será la de llevar a buen fin su cumplimiento. Esta será la persona que estará en contacto con la Dirección Facultativa.

La Dirección Facultativa tendrá la posibilidad de parar la ejecución, si en algún momento, no se cumplen las condiciones de la presente especificación o si no se ejecutan los trabajos con profesionales y con “arte de buen hacer”.


10.- PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN

La puesta en marcha y recepción de las instalaciones se realizarán según reglamentos vigentes, siendo responsabilidad de la empresa contratista, la no cumplimentación de algún tipo de reglamentación o normativa.


11.- PRUEBAS

Antes de las pruebas a realizar de cada instalación, la empresa contratista entregará un detalle exhaustivo de las pruebas a realizar, para que sean cumplimentadas o aceptadas por la Dirección Facultativa.



12.-   ACEPTACIÓN DE LOS PLIEGOS

La presentación de la proposición presume la aceptación incondicional por el adjudicatario de las cláusulas contenidas en los pliegos de condiciones, Y documentación puestos a su disposición.


13.- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

El contratista deberá estar al corriente en sus obligaciones en materia de Seguridad y Salud Laboral, debiendo cumplir lo establecido por Real Decreto.

14.- OBRA CIVIL 

La empresa adjudicataria deberá destinar el importe necesario para aquellas actuaciones que requieran ayudas de obra civil para ejecutar las instalaciones.

15.- SEGUROS

Serán a cargo del adjudicatario todos los daños producidos en el desarrollo de las obras, cualquiera que sea su naturaleza y volumen.

El contratista deberá contratar la póliza o pólizas de seguros con cobertura suficiente en prevención de cualquier tipo de riesgo que pudiera derivarse de la ejecución de las obras.

Dichas pólizas deberán ponerse en conocimiento y deberán contar con la aprobación de la propiedad con anterioridad a la firma del contrato.

16.- SUMINISTRO

Todos los materiales que intervengan en la reforma serán nuevos, de reciente fabricación y no habrán sido utilizados en ensayos o en otras obras o instalaciones.

Las características de los materiales a suministrar por la empresa adjudicataria, serán los expresamente reseñados en la documentación y aquellos otros, que por cualquier causa no se encuentren especificados, serán de calidad contrastada (certificados y homologados).

El plazo para el suministro e instalación de los elementos antes reseñados se establece en 30 días naturales a contar desde la adjudicación

17.- OBRA

La obra se realizará y quedará en perfectas condiciones de acabado, limpieza y funcionamiento y cumplimentados los reglamentos, ordenanzas municipales, ordenanzas de medio ambiente, normas UNE y todas aquellas que le sean de aplicación, bien por exigencia o recomendación.

La empresa adjudicataria queda obligada a reparar a su costa, cuantos defectos y deformaciones se pudieran apreciar en la obra ejecutada.
La empresa adjudicataria, durante la ejecución de los trabajos, tendrá derecho a utilizar zonas del recinto para acopio y almacén de materiales. Será responsabilidad de la empresa adjudicataria, el extravío o robo de materiales o herramientas.

La empresa adjudicataria resolverá con rapidez, cualquier circunstancia de retraso en obra, ya que no existirán excusas para cumplir con los plazos de ejecución previstos, aplicándose las penalidades que correspondan si se demoran en el plazo de ejecución, marcado en el plan de obra.

La obra será ejecutada por operarios de aptitud reconocida, pudiendo la Dirección Facultativa, exigir la sustitución de aquellos que a su juicio, no reúnan las condiciones necesarias. Antes del comienzo de la obra, se entregarán a la propiedad, los documentos que acrediten que los trabajadores se encuentran en perfectas condiciones legales, TC1, TC2, contrato de trabajo, etc.

Una vez finalizadas las obras, todos los recintos donde se hayan realizado actuaciones, quedarán limpios. También se procederá a la limpieza de los equipos instalados.

Deben tener en cuenta, que cada especialista de cada instalación, o en su defecto el contratista principal, deberá retirar periódicamente el material inservible, manteniendo la obra en correctas condiciones de limpieza, en lo que corresponda a su actividad.

La interpretación de los trabajos realizados corresponde a la Dirección Facultativa, por lo que la empresa adjudicataria se verá obligada a demoler y rehacer todos aquellos trabajos que la Dirección Facultativa no haya autorizado por escrito.

18.- TRAMITACIÓN

Al finalizar los trabajos, la empresa adjudicataria deberá entregar toda la documentación técnica necesaria, autorizaciones por el órgano competente y manuales del funcionamiento y mantenimiento de los equipos instalados.

La empresa adjudicataria realizará los trámites oportunos ante la Oficina Territorial de Industria, Entidades Suministradoras, Ayuntamiento y demás Organismos, con vistas a obtener los correspondientes permisos y autorizaciones, de forma que no existan problemas anteriores o posteriores a la puesta en marcha.


También gestionará la tramitación de instalación, cargas y descargas para ubicación de equipos pesados y todas aquellas tareas que sean necesarias para llevar a cabo y a buen fin la obra que se pretende. 

Todos los gastos que se originen, incluyendo tasas y otros, correrán a cargo de la empresa adjudicataria.

La empresa adjudicataria realizará los planos necesarios de replanteo en obra y la documentación necesaria que soliciten los diferentes Organismos u Entidades suministradoras.

La empresa adjudicataria confeccionará los manuales de instrucciones de funcionamiento de cada instalación, de forma clara.


19.- GARANTÍA

[bookmark: _GoBack]
Garantía mínima de dos años tanto para los defectos en los elementos como en la propia instalación. 

La garantía debe incluir la mano de obra necesaria para efectuar las reparaciones.

La empresa adjudicataria se obliga a disponer durante 10 años de los repuestos necesarios para garantizar un adecuado servicio postventa.
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