
LEHENDAKARITZA
Koordinazio ete Gizarte Komunikaziorako Idazkaritza Nagusia
Zerbitzu Zuzendaritza
PRESIDENCIA
Secretaría General de Coordinación y Comunicación Social
Dirección de Servicios

Dirección de Servicios











PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVO GENERADOR DE CALOR CON DESMANTELAMIENTO DE GENERADOR DE CALOR EXISTENTE.


1.-	OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

El presente pliego define las especificaciones que deben cumplir el nuevo generador de calor a colocar para el suministro de calor y agua caliente sanitaria del Palacio de Ajuria Enea y las condiciones de ejecución del suministro.

El objeto del contrato es el suministro e instalación del nuevo generador de calor— incluyendo los trabajos de albañilería, electricidad, pintura, etc, necesarios para la completa instalación y funcionamiento de la instalación—, la puesta en marcha y legalización que corresponda, además del desmontaje, achatarramiento y traslado a vertedero autorizado del generador de calor existente.


2.-	UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN.

El nuevo generador de calor se situará en sustitución del existente y por lo tanto ocupará la ubicación actual del mismo.  Se encuentra situado en una edificación independiente en las proximidades del Palacio, y dentro de la parcela de Ajuria Enea, calle Fray Francisco, 5-01007 Vitoria-Gasteiz.


3.-	CARACTERÍSITICAS DE LOS COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN Y TRABAJOS A REALIZAR

Los trabajos previstos son los siguientes, sin perjuicio de que, durante la ejecución de los mismos, surja la obligación de ejecutar otras acciones necesarias para garantizar la correcta y completa finalización del objeto del contrato.

1. DESMANTELAMIENTO DE GENERADOR DE CALOR, CHIMENEA Y V3V CALEFACCIÓN ACTUALES.

Desmontaje y achatarramiento de generador de calor, chimenea y V3V circuito de calefacción y retirada a vertedero autorizado


1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVO GENERADOR DE CALOR.

Suministro, colocación, instalación y puesta en funcionamiento de una UD de generador de calor de potencia útil total 50/30ºC de 230 KW compuesto por dos calderas de condensación a gas natural con quemador modulante del 20% al 100% de potencia, incluso kit de humos.
Suministro y colocación de una UD de kit hidráulico para dos calderas.
Suministro y colocación de una UD de Neutralizador de condensados.
Suministro y colocación de desagües y válvulas de seguridad.

1. CONTROL E INSTALACION ELECTRICA CON INSTALACIÓN EXISTENTE.

Suministro y colocación de una UD de control de cascada de calderas.
Suministro y colocación de una UD de sonda para cascada más vaina de inmersión.
Suministro y colocación de una UD de sonda exterior.
Suministro y colocación de una UD de sonda ACS.
Suministro y colocación de una UD de control de V3V de calefacción.



1. VALVULA DE TRES VÍAS PARA CALEFACCIÓN NUEVA.

Suministro y colocación de una UD de Válvula de control de tres vías DN50.  Incluso actuador eléctrico a tres puntos.  

1. CHIMENEA NUEVA.

Suministro y colocación de una UD de chimenea aislada INOX 316-304 de 250mm de diámetro interior.  Incluso accesorios de unión.

1. CONEXIONADO GAS NATURAL INSTALACIÓN EXISTENTE.

Inertizado con nitrógeno de instalación de gas.
Adaptación hidráulica de toma de gas a instalación existente.

1. CONEXIONADO HIDRÁULICO INSTALACIÓN EXISTENTE.

Adaptación hidráulica de tomas hidráulicas de caldera a instalación existente.  Incluso aislamiento térmico y acabado en chapa de aluminio de todas las tomas reformadas.

1. PUESTA EN MARCHA CALDERAS NUEVAS.

Puesta en marcha del nuevo generador de calor con SAT oficial.


1. LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Legalización de la sustitución de generador de calor en la Delegación Territorial de Industria de Araba-Álava  Incluso proyectos si fueran necesarios, solicitud de permisos, y cualquier otra documentación necesaria.

1. FILTRO MAGNÉTICO.

Suministro y colocación de una UD de filtro magnético de partículas.


1. TELEGESTIÓN Y AVISOS AVERÍA VÍA EMAIL.

Suministro y colocación de una UD de sistema de tele-gestión. GARANTÍA TOTAL.

Garantía total desde la puesta en marcha de la instalación de, al menos, 4 años.

1. TRABAJOS ADICIONALES.

Trabajos de albañilería, electricidad, pintura, etc., necesarios para la completa instalación y funcionamiento de la instalación, así como reparación de los desperfectos ocasionados.  



4.-	 CONDICIONES Y PLAZO DE ENTREGA 

El suministro, montaje e instalación se llevará a cabo en las dependencias del complejo edificatorio de Ajuria Enea; se entregará y colocará en su ubicación definitiva, bajo las indicaciones y supervisión de las personas responsables de mantenimiento de la edificación.

El plazo de ejecución de la instalación completa será de seis semanas para el suministro, desde la firma del contrato, y tres para el montaje.

Se incluye la instalación de los componentes y su revisión total una vez finalizada, procediendo a subsanar las faltas o deterioros detectados en un plazo inferior a 5 días naturales, desde su instalación, la puesta en funcionamiento y la legalización correspondiente. 

[bookmark: _GoBack]Se exigirá un programa de montaje, que deberá presentarse en el plazo de tres semanas desde la firma del contrato, y que se coordinará con las personas responsables de la edificación de forma que los trabajos objeto del presente pliego puedan realizarse de forma coordinada para evitar la interferencia en el normal funcionamiento de la edificación. Así mismo se retirarán todos los embalajes.

En caso de incumplimientos de los plazos descritos, se aplicará la escala de penalizaciones contempladas por la Ley de Contratos del Sector Público y en los pliegos.

Se entregará un manual de mantenimiento que defina las recomendaciones sobre mantenimiento, limpieza y funcionamiento de la instalación.


5.-	 GARANTÍAS 

La adjudicataria garantizará, frente a los defectos o vicios ocultos de fabricación, la totalidad de los productos acabados objeto de adjudicación por un periodo de tiempo no inferior a 4 años.


6.-	NORMATIVA APLICABLE

La adjudicataria debe cumplir y ajustarse a la normativa correspondiente a cada tipo de producto. 

Así mismo, el conjunto de la instalación deberá dar cumplimiento a todos los requisitos especificados en el Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
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