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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN EL EDIFICIO DE LEHENDAKARITZA
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1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato consiste en el suministro y la ejecución de las obras de instalación de 3 puntos de recarga eléctricos (dos dobles y uno simple) para vehículos eléctricos en el garaje subterráneo del edificio de Lehendakaritza, sito en la calle Navarra, 2, de Vitoria-Gasteiz.


2.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Las actuaciones a realizar por la adjudicataria serán las siguientes:

1) Suministro, instalación y puesta en marcha de instalaciones eléctricas: armario eléctrico, cableados y puntos de recarga.

2) Canalizaciones desde el punto de suministro de la energía hasta los puntos de recarga.

3) Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un Software de control de uso de los cargadores que posibilite la adquisición de datos de carga (potencia, usuario, fechas de carga…) y discrimine el suministro de potencia a los cargadores según usuario (VIP o no VIP). Suministro de tarjetas RFID.

Debe ser un sistema de gestión  con las siguientes características:

· Capacidad de gestionar y visualizar el conjunto de puntos de recarga. 

· Capacidad de limitar la potencia a proporcionar en conjunto al sistema a la potencia máxima disponible en cada cuadro: el sistema deberá priorizar los puntos de carga que estén siendo utilizados por tarjetas RFID VIP.

· Capacidad de regular manualmente la potencia máxima en conjunto a proporcionar a los puntos de carga, manteniendo la priorización de los puntos utilizados por tarjetas RFID VIP.

· Capacidad de limitar manualmente el consumo por cada toma de cada equipo.

·  Ampliable para la inclusión de hasta 50 puntos de carga en total. 

	En cuanto a la monitorización, el sistema deberá ser capaz de: 

	• Mostrar los consumos puntuales, tanto global como por cada toma. 
	• Incluir pantallas de monitorización del estado de cada punto de recarga. 
	• Enviar alarmas mediante correo electrónico en caso de estado erróneo de alguno de 	los puntos de recarga. 
	• Generar informes periódicos (configurables) con la siguiente información:

· Consumos globales por periodo. 
· Consumos por toma. o Ratio de consumo por punto de carga. 
· Ratios de consumo en función de las horas. 
· Disponibilidad de equipos en el periodo. 
· Ratios de alarmas y disponibilidad por equipos. 

	Una vez finalizada la instalación, pruebas y puesta en marcha, se impartirá una jornada de 	formación al personal de mantenimiento (3 personas).


4) Suministro, instalación y puesta en marcha de un equipo para el control de la potencia total de la instalación y que posibilite la limitación de potencia suministrada.


Los trabajos para realizar en cada punto de recarga son los siguientes:

· Adaptación de la urbanización existente. Será necesaria la ejecución de canalizaciones para los tendidos de cableado de alimentación y comunicaciones desde el cuadro de distribución hasta los puntos de recarga.

· Instalación eléctrica y legalización de las instalaciones. Modificación del cuadro de distribución con las protecciones necesarias y tendido de cableado de alimentación hasta los puntos de recarga. Se incluye en el alcance de la ejecución los proyectos de legalización de las instalaciones así como todas las gestiones necesarias para la legalización de las instalaciones.

· Instalación de cableado de comunicaciones.

· Equipos de recarga:

Han de ser dos puntos de carga doble y uno simple, con lectores de tarjeta RFID.


Equipo nº1: Equipo de recarga trifásico de hasta 22,2 Kw con conexión tipo 2 (Mennekes) y lector de tarjeta RFID.

Equipo nº2: Equipo de recarga trifásico de hasta 22,2 Kw con dos conexiones tipo 2 (Mennekes), es decir, podrá alimentar simultáneamente a dos vehículos, y lector de tarjeta RFID.

Equipo nº3: Equipo de recarga trifásico de hasta 22,2 Kw con dos conexiones tipo 2 (Mennekes), es decir, podrá alimentar simultáneamente a dos vehículos, y lector de tarjeta RFID.

· Tarjetas RFID

El software de control debe incluir la posibilidad de configuración de perfiles VIP de tarjetas que permitan que las recargas que se estén realizando por parte de personas usuarias de tarjeta VIP no se vean afectadas en caso de que, por superarse el umbral de intensidad máxima, deban ajustarse, puntualmente, las potencias de carga.


3.- PRESCRIPCIONES TECNICAS OBLIGATORIAS


COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

PLAN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL:

El adjudicatario antes del comienzo de las obras deberá presentar toda la documentación solicitada en materia de coordinación de actividades en cumplimiento del Real Decreto 171/2004.

INTERFERENCIAS Y COORDINACIÓN REQUERIDAS EN EL CONTRATO

Se deberá realizar la coordinación necesaria para no interferir con la actividad ordinaria del personal de Lehendakaritza y asegurar la seguridad de los trabajos.

MAQUINARIA, MEDIOS TÉCNICOS Y OTROS

La contratista aportará la maquinaria y medios técnicos necesarios para la correcta ejecución del suministro e instalación objeto del conmtrato, respondiendo en todo momento a las necesidades que se deriven de la marcha de los trabajos.







DOCUMENTACIÓN DE FINAL DE CONTRATO Y DE CONTROL DE CALIDAD

La documentación comprenderá, como mínimo, los siguientes contenidos: 

DOCUMENTACIÓN AS-BUILT DEL PROYECTO. 
· Memoria As-Built 
· Planos As-Built, incluyendo tanto actualizaciones de planos de proyecto como planos de detalles de la instalación. 
· Fichas técnicas 
· Manuales de uso  y  de  operación  de  equipos,  sistemas  y  aplicaciones informáticas 
· Manuales de Mantenimiento de equipos y sistemas
· Documentación de Calidad, incluyendo inspecciones, certificados y pruebas de puesta en marcha. 
· Documentación justificativa de la garantía de los diferentes equipos
· Proyectos de legalización 

FORMACIÓN DEL PERSONAL

La contratista deberá formar al personal del Servicio de Mantenimiento de Lehendakaritza tanto para el uso como para el mantenimiento de los equipos de este contrato. La formación deberá ser impartida por técnicos  especializados  en  la  explotación  y  mantenimiento  de  las  instalaciones, sistemas y aplicaciones de que se trate.


4. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA

La contratista, con una antelación de veinte días hábiles, comunicara por escrito la fecha prevista para la terminación de ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción

La contratista realizará la puesta en marcha de todo el sitema instalado y una demostración de cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos establecidos en ete pliego para la instalación solicitada. Si el suministro e instalación se han realizado con arreglo a las prescripciones previstas, la representante de Lehendakaritza las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando, en su caso, el plazo de garantía.

A partir de la fecha del acta de recepción de la instalación comenzará a contar el plazo de garantía, cuya duración mínima será de tres años, y finalizará al cumplirse el plazo contenido en la oferta de la adjudicataria.

El mantenimiento de los equipos durante dicho plazo será de cuenta de la contratista, no teniendo derecho a ninguna indemnización ni pago por este concepto.
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