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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE “INSTALACION FOTOVOLTAICA DE 100KW CON CONEXIÓN A RED PARA AUTOCONSUMO COMPARTIDO EN EL COLEGIO OTXARTAGA ( 2823/2022)” A JUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 


1. Objeto del contrato

El objeto del presente Pliego es definir las Prescripciones Técnicas Particulares que, junto con las Condiciones Generales para la Contratación, el Reglamento General de Contratación y demás disposiciones aplicables, regirán en la contratación de las Obras de INSTALACION FOTOVOLTAICA DE 100KW CON CONEXIÓN A RED PARA AUTOCONSUMO COMPARTIDO EN EL COLEGIO OTXARTAGA

El contrato será único para la totalidad de la actuación y serán rechazadas las proposiciones que se refieran únicamente a la realización de una parte del mismo.

2. Justificación del contrato

Las cuestiones energéticas tienen un gran impacto sobre el medio ambiente, el empleo y la vida de la ciudadanía. 

El Ayuntamiento de Ortuella está llevando a cabo en los últimos años diferentes actuaciones en materia energética, encaminadas a incentivar y promover el uso racional de la energía y el aprovechamiento de las energías renovables. En este sentido, el ayuntamiento, dentro del marco de sus funciones y competencias, pretende incrementar el desarrollo de la energía solar fotovoltaica con el objetivo de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, siendo éste, uno de los objetivos del Plan energético y las metas establecidas en la Agenda Local 2030.


3. Descripción de la instalación:
Los trabajos serán ejecutados según el Proyecto de ejecución, e incluirán el suministro, la instalación, la tramitación administrativa y la puesta en funcionamiento. 

GENERADOR FOTOVOLTAICO
La planta solar consiste en un conjunto de módulos solares, en este caso, según el estudio energético realizado en los anexos de este proyecto de un total de 250 módulos de 460 Wp.

El total de la superficie ocupada por el generador será no más de 1300 m2, en una única zona.

El campo solar está formado por dos tipo de series o String:
✓ 2 String de 17 modulos
✓ 12 String de 18 módulos.

Los paneles o módulos fotovoltaicos se caracterizan por el parámetro denominado como
“Potencia pico” siendo aquella potencia máxima del panel fotovoltaico expresada en
Condiciones Estándares de Laboratorio (STC):
– Irradiancia solar: 1000 W/m2
– Distribución espectral: AM 1,5 G
– Temperatura de célula: 25 °C

El fabricante del módulo deberá estar incluido entre las 5 primeras posiciones de la lista TIER 1 de Bloomberg en el Q1 del 2022
El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre o logotipo del fabricante, así como una identificación individual o número de serie trazable a la fecha de fabricación.

Su estructura está conformada por los siguientes elementos:
· Las Células Solares de Silicio Monocristallino serán de la tecnología PERC “Half- Cell
· Encapsulante
· Cubierta exterior de vidrio templado
· Cubierta posterior
· Marco de metal
· Caja de terminales
· Diodo de protección

Las características de los módulos serán las siguientes:
a) Los módulos serán aplicación Clase A y protección eléctrica Clase II.
b) Incorporar diodos de derivación para evitar las posibles averías de las células y sus circuitos por sombreados parciales y tendrán un grado de protección IP68.
c) Marcos laterales serán de aluminio anodizado o acero inoxidable.
d) Potencia máxima y corriente de cortocircuito referidas a condiciones estándar, comprendidas en el margen del + 3 % de los correspondientes valores nominales de catálogo.
e) La eficiencia mínima del módulo en STC será del 20.5 %.
f) La temperatura de funcionamiento comprenderá el rango de entre -40°C y +85°C.
g) El coeficiente de temperatura de Pmax no será superior a -0.35%/°C.
h) El vidrio frontal tendrá un espesor mínimo de 3,2 mm y será vidrio templado.
i) El módulo contará al menos con los siguientes certificados:
a. Certificación IEC61215 de envejecimiento de los módulos fotovoltaicos
b. Certificación IEC 60364-4-41 de protección contra descargas eléctricas
c. Certificación IEC 61730 de cualificación de la seguridad de los módulos
d. Certificación IEC 61701 de resistencia al salitre en módulos fotovoltaicos
e. Certificación PV Cycle
f. Certificación CE.


SISTEMA DE FIJACION
Los módulos se fijarán a la cubierta a través de la estructura de aluminio bi-orientada y lastrada, sin anclajes, que garantizará la fijación de los módulos, su orientación e inclinación durante 25 años.
Para su fijación se emplearán marcos de soporte o kits de montaje especializados fabricados en aluminio. Respetando en todo momento las instrucciones del montaje de fabricante
La estructura fotovoltaica será de un fabricante de estructuras especializado en soporterías para instalaciones solares fotovoltaicas y cumplirá al menos con los siguientes requisitos:
a) La estructura soporte de módulos fotovoltaicos deberá resistir, con éstos instalados, las sobrecargas equivalentes a ráfagas de vientos de 150 km/h.
b) El conjunto de módulo, estructura, sistema de contrapeso y demás componente no podrán superar los 25 kg/m2.
c) No se consideran perforaciónes en la cubierta.
d) El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos, permitirá las necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos, siguiendo las indicaciones del fabricante.
e) El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos, evitará la acumulación de agua y suciedad o lo que es lo mismo, permitirá el paso libre de agua.
f) Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en número, teniendo en cuenta el área de apoyo y posición relativa, de forma que no se produzcan flexiones en los módulos superiores a las permitidas por el fabricante y los métodos homologados para el modelo de módulo.
g) El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de inclinación especificado para el generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de elementos.
h) Las estructuras de soporte de los módulos deberán ser realizadas con aluminio anodizado de elevada resistencia a los agentes atmosféricos, permitiendo de esta manera una larga duración de los elementos de soporte, aun en ambientes salinos.
i) Garantía mínima de los materiales de 20 años.
j) Garantía en obra de al menos 2 años.
k) La tornillería será de acero al magnelis ZM310
l) Los topes de sujeción de módulos y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los módulos
El aluminio utilizado será la aleación 6063-T6, debido a su facilidad de extrusión, unas características mecánicas adecuadas y un excelente comportamiento natural en ambiente
rural e industrial.
La composición química del aluminio viene caracterizada por los siguientes valores en %: Si 0.2-0.6, Fe 0.35, Cu 0.1, Mn 0.1, Mg 0.45-0.9, Cr 0.10, Zn 0.10, Ti 0.1 Otros 0.15 y Aluminio el resto.
Las propiedades físicas y mecánicas más destacables son las siguientes:
- Carga de rotura Rm 215 N/mm²
- Límite elástico 170 N/mm²
- Densidad 2,70 kg/dm³
- Coeficiente de dilatación por ºC (20º-100º) 23,5 x 10^-6
- Conductividad térmica 201 W/Mk y 0,48 cal/cm.s. ºC
- Resistividad 3,3 μ Ω x cm²/cm
- Módulo elástico 68.600 N/mm²
Los perfiles de aluminio tendrán incorporadas tiras de EPDM que asegurarán la impermeabilidad de la instalación.
Los perfiles de acero con recubrimiento en magnelis se anclarán con los tornillos autorroscantes, sin taladrar previamente.


INVERSOR
Se instalará un inversor de 100 KW, con las siguientes caracteristaicas:
a) Principio de funcionamiento: fuente de corriente.
b) De tipo Autoconmutado.
c) Seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador.
d) No funcionará en isla o modo aislado.
e) La potencia del inversor será como mínimo el 80% de la potencia pico en STC del generador Fotovoltaico

El inversor incorporará, al menos, los controles manuales siguientes:
▪ Desconectador DC en carga
▪ Conexión y desconexión del inversor a la interfaz CA. Podrá ser externo al inversor El inversor seguirá entregando potencia a la red de forma continuada en condiciones de temperatura ambiente de 45ºC el 100% de su potencia nominal.
Dispondrá de al menos 5 puntos MPPT, cada uno con dos entradas de String, con conectores MC4 o similar, además cada entrada dispondrá de un dispositivo de medición intensidad CC independiente.
El equipo incluye la función de recuperación PID.
Dispondrá de las siguientes protecciones:
• Protección sobre tensiones Tipo II tanto en el lado CC
como CA.
• Contra Conexión inversa
• Cortocircuito AC
• Corriente de Fuga
El autoconsumo del inversor en modo nocturno ha de ser inferior a 2W de potencia El equipo dispondrá de la función de compensación de Q nocturna.
Los inversores tendrán un grado de protección mínima de IP 65. En cualquier caso, se cumplirá la legislación vigente.
Los inversores estarán garantizados para operación en las siguientes condiciones ambientales: entre 0°C y 60°C de temperatura y entre 0 % y 100 % de humedad relativa.

INSTALACION ELECTRICA
La instalación incorporará todos los elementos y características necesarios para garantizar en todo momento la calidad del suministro eléctrico.
Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar caídas de tensión y calentamientos. Concretamente los conductores de la parte CC deberán tener la sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior del 1,5 % así como en la parte CA, según se establece en el R.E.B.T.

CIRCUITO DC
El cableado de corriente continua estará fabricado expresamente para su uso en instalaciones solares fotovoltaicas. En el nivel 1 DC se utilizará un cable por polo de 4/6 mm2 tipo ZZ-F (AS) 1,8kV DC de Cobre, y se garantizará una caída de tensión inferior al 1,5 % en condiciones las desfavorables de operación de la planta.
El cableado de Corriente Continua deberá cumplir con al menos los siguientes requisitos:
a) Características eléctricas: Baja Tensión CA: 0,6/1kV · CC: 1,8 kV
b) Características térmicas: Temp. máxima del conductor: 120ºC. Temp. máxima en cortocircuito: 250ºC (máximo 5 s). Temp. mínima de servicio: -40ºC.
c) Doble aislamiento.
d) Características frente al fuego: No propagación de la llama según IEC 60332-1. Libre de halógenos según IEC 60754, baja emisión de humos según IEC 61034. Baja emisión de gases corrosivos según IEC 60754-2.
e) Características mecánicas: Radio de curvatura: 3 x diámetro exterior.
Resistencia a los impactos: AG2 Medio o similar y flexible.
f) Resistencia a los rayos Ultravioleta
g) Resistencia a abrasión
h) Resistencia a presencia de agua AD7 inmersión o similar
i) Vida útil al menos 30 años
j) Marcaje metro a metro
k) Condiciones de instalación para intemperie.
l) Certificados: CE.

Todas las conexiones en series se realizarán mediante conectores de exterior, que vienen de fábrica del tipo MC4, o mediante fichas posteriormente aisladas.
Toda la parte de continua está realizada con elementos de protección tipo Clase II.
Se proyectan bandejas de hilo con tapa GALVANIZADAS EN CALIENTE y tubo flexible con protección UV para la zona de la cubierta a los inversores. La bandeja seleccionada será de 100 y 200 mm, tal como se describe en apartados posteriores.

CIRCUITO AC

Se distinguirán dos niveles de cableados AC:
✓ Del inversor hasta el cuadro de protecciones
✓ Del Cuadro de protecciones hasta la interconexión.
✓
Para el nivel 1, de los inversores al cuadro se ha diseñado cable unipolar RZ1 AS 0,6/1 kV de 35 mm2; se considera 1 cable por fase + neutro.
Para el nivel 2, del cuadro al punto de interconexión se ha diseñado cable unipolar XZ1 AL 0,6/1kV de 240mm2; se considera 3 cable por fase + neutro.

RED DE TIERRAS

La instalación cumplirá con lo dispuesto en el Real Decreto 1699/2011 (artículo 15) sobre las condiciones de puesta a tierra en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión

La puesta a tierra de las instalaciones interconectadas se hará siempre de forma que no se alteren las condiciones de puesta a tierra de la red de la empresa distribuidora, asegurando que no se produzcan transferencias de defectos a la red de distribución.

La instalación deberá disponer de una separación galvánica entre la red de distribución y las instalaciones generadoras, bien sea por medio de un transformador de aislamiento o cualquier otro medio que cumpla las mismas funciones de acuerdo con la reglamentación de seguridad y calidad industrial aplicable.
Las masas de la instalación de generación estarán conectadas a una tierra independiente de la del neutro de la empresa distribuidora y cumplirán con lo indicado en los reglamentos de seguridad y calidad industrial vigentes que sean de aplicación.

CUADRO DE PROTECCIONES AC
Estará provisto de protección magnetotérmica, diferencial y sobretensiones transitorias
tipo 1+2 conforme al REBT; tal como se describe en apartados posteriores.
A. Protección de los inversores:
o Tipo: magnetotérmico:
o Icc: 15 kA (@400V) (Se debe corroborar con instalación existente)
o In: 125 A
o Calibre: 70 mm2
o Fases: 3F+N
o Curva tipo C
o Tipo: Diferencial Tipo A:
o IΔn = 300 mA regulables
o In = 250 A
o Fases: 3F+N

MONITORIZACION

La instalación fotovoltaica dispondrá de sistema de monitorización, lo que nos permitirá un control continuo de la planta solar, analizar su rendimiento y detectar posibles averías.
El sistema de monitorización de la planta solar fotovoltaica estará constituido por una RTU y un sistema de conexión remota vía web pudiéndose visualizar los valores de la planta en tiempo real desde el exterior (Cliente web).
También se colocará una pantalla TV en la zona del hall del edificio según los parámetros indicado es la RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2021, del Director General del Ente Vasco de la Energía, 
Se ha considerado que la subestación está dotada de un punto de acceso a internet, bien sea por cable vía wifi.

CUADRO DE PROTECCION GENERAL Y MEDIDA
La instalación está dotada de un cuadro de Medida y protección de acuerdo a los requisitos de la compañía eléctrica, es cuadro se montará en la sala eléctrica destinada en la primera planta del edificio, junto a la LGA y la CGP actuales.
Este cuadro será de montaje sobre superficie con un grado de protección IP20, y se instalarán en su interior:
- Contador Bidireccional
- Transformadores de Intensidad para lectura indirecta
- Base Portafusibles
- Seccionamiento Manual hasta 250 A

4. Plazo de ejecución:

[bookmark: Texto3]El plazo para la ejecución de los trabajos será de 2 meses a partir de la firma del Acta de Replanteo.

5. Control de calidad y normativa de aplicación

Todos los productos empleados deberán estar en disposición del marcado CE cuando así lo disponga la normativa vigente y cumplirán con las características técnicas especificadas en el proyecto de ejecución.

6. Seguridad y salud

El adjudicatario deberá estar al orden del día en materia de seguridad y salud, así mismo, deberá disponer de un delegado en materia de prevención laboral.
 
Será de obligado cumplimiento la observancia de las medidas de seguridad y protección necesarias.

La responsabilidad del incumplimiento del Plan de Seguridad corresponderá al adjudicatario, y el incumplimiento de las mismas podrá ser objeto de sanción por parte del Ayuntamiento de Ortuella 

El adjudicatario, ante cualquier trabajo, deberá delimitar el recinto donde se desarrollen los mismos, cuando éstos puedan comportar riesgo para las personas. Los elementos de protección empleados se mantendrán en todo momento en perfecto estado de conservación y señalización.

Será responsabilidad del contratista los daños o perjuicios que se puedan ocasionar a terceros durante la ejecución del contrato. Serán a cargo del adjudicatario las indemnizaciones que deba satisfacer como consecuencia de las lesiones que aquellos sufran en sus bienes y derechos, todo ello con arreglo a la legislación sobre contratos y responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.


7. Medidas de protección medioambiental

La titularidad de los residuos será de la empresa adjudicataria que gestionará a su costa todos los residuos generados en la ejecución de la obra, incluidos los especiales y peligrosos, debiendo la empresa adjudicataria cumplir con la legislación vigente acerca de almacenamiento de materiales y productos.

Los licitadores mantendrán actualizados los protocolos empleados en la gestión de residuos que se originan como consecuencia de la intervención objeto de este contrato.

El Ayuntamiento de Ortuella  podrá solicitar a la empresa adjudicataria, y ésta estará obligada a entregarla, una copia de los documentos de control y seguimiento de residuos peligrosos o cualquier otra información que considere oportuna referida a los mismos.

8. Garantía
 
El adjudicatario garantizará al menos por período de DOS años los materiales suministrados para la realización de la instalación a partir de la firma del Acta de Recepción, a los efectos previstos en la Ley 9/2017 CSP

Durante el plazo de garantía, el contratista queda obligado a su costa a reparar y mantener los elementos suministrados  que se deterioren por un uso normal de las mismas.

Antes de la finalización del plazo de garantía la Administración podrá requerir al contratista la subsanación de los defectos observados en la ejecución de los trabajos, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantía hasta la comunicación por parte de la empresa de que se ha efectuado tal subsanación.

9. Obligaciones contractuales

El adjudicatario o su representante delegado, será en todos los casos el único responsable e interlocutor ante el Ayuntamiento, respecto de todas las obligaciones emanadas del presente pliego y refrendadas por el contrato de adjudicación.

El adjudicatario queda obligado a cumplir además de las puntualizaciones que se recogen en este pliego, en el proyecto de ejecución, cualquier otra disposición legal vigente o que lo sea en el tiempo de duración del contrato y que afecten a obligaciones económicas y fiscales de todo orden o tengan relación con el contrato, accidente laboral, seguro laboral, seguridad e higiene en el trabajo y antecedentes o consecuentes de carácter social.

El adjudicatario será responsable de la calidad de la  instalación realizada, de la calidad  de  los materiales y elementos utilizados y de los montajes efectuados en las reparaciones, modificaciones, mejoras, re-emplazamientos y suministros que efectúe mientras esté en vigor el presente pliego, así como el cumplimiento de todo lo establecido en las Ordenanzas Municipales que afecten a  los trabajos comprendidos en el servicio  y de todos los accidentes o  daños causados por las instalaciones, por las operaciones, el personal y medios utilizados en el desempeño de dichas labores tiene encomendados, en razón del cumplimiento del contrato.

9.1.  Responsabilidad respecto de elementos y equipos.
En los casos de averías o daños por causas de fuerza mayor (incendios, catástrofes, socavones etc.), el adjudicatario informará de inmediato al Ayuntamiento, que evaluará las proposiciones y el análisis que del caso presente el adjudicatario.

Si los daños o roturas fueran ocasionados por terceros, el adjudicatario deberá informar al Ayuntamiento de esta circunstancia, proponiendo igualmente los trabajos de reparación y puesta a punto que procedan.

Si se produjeran sustracciones en los equipos y materiales de las instalaciones municipales, el adjudicatario dará  cuenta  de  ello  inmediatamente al Ayuntamiento,  proporcionando  los  datos exactos de lo sustraído.

9.2.  Responsabilidad respecto a accidentes o daños.
El adjudicatario será responsable de los accidentes o daños de cualquier naturaleza causados directamente por la ejecución de la instalación, así como de los posibles perjuicios que puedan causar a terceros o al propio Municipio.

El adjudicatario responderá así mismo de los accidentes, daños y perjuicios que puedan causar o padecer sus operarios, como consecuencia de la realización de los trabajos que exija la ejecución de las instalación.

La responsabilidad asumida, lo es referida tanto a personas como a edificios y / o instalaciones.

10. Ejecución del contrato

10.1. Actuaciones previas al inicio de los trabajos

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD: 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado por el contratista con al menos quince días de antelación al acto de comprobación del replanteo.

El Plan de Seguridad y Salud, lo aprobará el Ayuntamiento previo informe técnico del coordinador de seguridad y salud, que deberá ser técnico distinto del redactor del Plan.

El técnico coordinador de Seguridad y Salud, será nombrado y contratado por el Ayuntamiento.

El contratista vendrá obligado a recoger en el plan de Seguridad todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigente sobre la materia y por las normas de buena construcción, sin que tenga derecho a percibir mayor importe que el fijado en el Estudio/ Estudio Básico de Seguridad e Salud afectado de la baja de adjudicación, en su caso.  

Dentro del Plan de Seguridad, se incluirá los medios técnicos necesarios, para establecer, la señalización de obras y medidas de seguridad  disponiendo de personal cualificado al respecto. Los gastos derivados de este concepto, se considera que están incluidos en el Proyecto.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el Estudio/ Estudio Básico de Seguridad y Salud, o por las disposiciones vigentes sobre la materia, habrán de ser ubicados siempre que sea posible, en la propia obra y, en todo caso, serán para uso exclusivo del personal adscrito a la obra.

Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la Obra.

APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO

El Contratista comunicará por escrito a la Dirección de Obra la apertura del Centro de Trabajo, de acuerdo con los requisitos legales establecidos.

LICENCIAS, AUTORIZACIONES E IMPUESTOS.

El contratista está obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias, impuestos y autorizaciones sean necesarias para la iniciación, ejecución de las obras y entrega al uso o servicio de las mismas, solicitando de la Administración los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuación que a esta última le corresponda.

10.2. Iniciación de los trabajos.
COMPROBACION DE REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS

Previamente al comienzo de las obras se comprobará por el Contratista, en presencia del Director de Obra, el replanteo existente de las obras a realizar levantándose el Acta de Comprobación de Replanteo.

El Contratista iniciará las obras el día posterior a la firma del Acta de Comprobación de Replanteo, contando dicha fecha como inicio efectivo de las obras a efectos del plazo total de obra.

PROGRAMA DE TRABAJO.

La Dirección de Obra, si así lo estima oportuno,  podrá exigir al contratista la presentación de un programa de trabajo, en el que se especificarán los plazos parciales de ejecución de las distintas obras, compatibles con el plazo total de ejecución, que deberá justificar para la aprobación del mismo por el Director de Obra. 
La aceptación del programa y de la relación de equipo y maquinaria no exime al Contratista de las responsabilidades, en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos.

10.3. Desarrollo y Control de las Obras

INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS.

Incumbe a la Administración ejercer, de una manera continuada y directa la inspección de la obra durante su ejecución, a través de la Dirección de la Obra, sin perjuicio de que pueda confiar tales funciones, de un modo complementario, a cualquiera otro de sus órganos y representantes.

OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social, Seguridad y Salud el trabajo, Prevención de Riesgos Laborales, etc., por lo que, con independencia de que haya un EBSS o ESS, y sea exigible el Plan correspondiente, se vendrá obligado a disponer las medidas en esta materia exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

ENSAYOS Y ANÁLISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA.

Para aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos, los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el proyecto aprobado.

Para aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, la Dirección Facultativa podrá ordenar que se verifiquen los que, en cada caso, resulten pertinentes, siendo los gastos que originen de cuenta del contratista hasta un límite máximo cifrado en un 1% del presupuesto de ejecución material.

Los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa, serán abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, y no se computarán a los efectos del tope económico a que se refiere el párrafo anterior.

La Administración, a través de la Dirección Facultativa, designará de entre las propuestas por el contratista, que reúna las condiciones exigidas en el presente Pliego, a la entidad pública o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y análisis previstos en esta cláusula.

Dichos ensayos análisis deberán ser realizados obligatoriamente por cualquiera de las empresas acreditadas conforme a la normativa vigente.

MATERIALES Y MAQUINARIA

Los materiales, elementos, máquinas y equipos a emplear en obras habrán de reunir las calidades y características marcadas en los documentos contractuales del proyecto y en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el contratista deberá proveerse de los suministradores cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar zona o localidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación específicos de un producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se constriñe a las calidades y características de dicho productos, pudiendo el contratista utilizar productos de otras marcas o modelos que sean equivalentes.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados productos industriales a emplear en la obra, será obligatorio el empleo de marcas comerciales que dispongan de aquellos.



INSTALACIONES PROVISIONALES, OBRAS ACCESORIAS, SEÑALIZACION, VALLADOS, …

Se considerarán incluidos en los costes indirectos y, por tanto, en los precios de las unidades de obra del proyecto, todos aquellos gastos que no sean directamente imputables a unidades concretas sino al conjunto o a una parte de la obra. Por lo que, se hallarán comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a las instalaciones y dotaciones provisionales y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecución de la obra contratada, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento, así como los gastos que conlleve la realización de gestiones, pago de tasas, cánones, arbitrios y todos aquellos que fueran necesarios para la consecución de las mismas.

10.4. Finalización de las obras

RECEPCION DE LAS OBRAS

Una vez terminada la obra y antes del acto de recepción, el contratista adjudicatario deberá entregar a la Administración, los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra, así como los certificados de calidad de los materiales empleados.

Así mismo, el instalador deberá realizar en nombre del ayuntamiento todas las tramitaciones necesarias para la puesta en funcionamiento de la instalación (legalización ante industria, gestiones con la compañía suministradora, compañía comercializadora, etc). 

[bookmark: _GoBack]Con el acta de recepción, la administración podrá exigir al adjudicatarios, un informe sobre el “Estado de dimensiones y características de la obra ejecutada” que defina con detalle las obras realizadas tal como se encuentran en el momento de su recepción.

La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público.

PLAZOS Y PENALIDADES POR MORA

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos o el final, el contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público, por la resolución del contrato con pérdidas de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades establecidas en el mismo. En el caso de que el contrato incluyera cláusula de revisión de precios y el incumplimiento del plazo fuera imputable al contratista, se procederá en la forma y en los términos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público.

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la Administración, por daños y perjuicios originados por la demora del contratista.

Cuando se produzca un retraso en las obras por causa imputable al contratista,  del que se deduzca el incumplimiento de las anualidades contractuales, con independencia de las penalidades antes establecidas, la Administración podrá proceder al reajuste de la anualidad al ritmo real de las obras, previa  audiencia del contratista.


11. Abono de la obra ejecutada

11.1. Precios

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las normas  de buena construcción, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que bajo el título genérico de costes indirectos se mencionan en el art. 67 del Reglamento General de Contratación o que no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto, cuando no figuren en el mismo valorados en unidades de obra o en partidas alzadas.

11.2. Abonos de las unidades de obra

El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al proyecto aprobado, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y en el contrato y con arreglo al precio convenido.

El contratista deberá prestar su conformidad o reparos a las mediciones de la obra realmente ejecutada que, en su caso, se realicen, a medida que vayan terminado las distintas partidas, conjuntamente con las correspondientes al proyecto aprobado que sirvan de base a las relaciones valoradas para expedir las certificaciones, al objeto de su constancia en el expediente, para que sean tenidas en cuenta en la liquidación.

Para las obras o parte de las obras cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección Facultativa con la suficiente antelación a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones, toma de datos y planos que la definan; debiendo el contratista suscribir dicha documentación en prueba de conformidad, a los efectos de su incorporación al expediente de la obra para su consideración en las certificaciones y en la liquidación.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, o de la documentación cumplimentada de la forma indicada anteriormente, quedará obligado el mismo a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular.

11.3. Abono de las unidades de seguridad e higiene

De contemplarse la seguridad e higiene como partida independiente del presupuesto del Proyecto aprobado, el abono de las unidades de seguridad e higiene incluidas en el Plan correspondiente, se hará de forma porcentual, sobre el importe de la obra ejecutada en el período que se certifique.

Para que sea procedente el referido abono porcentual, se requerirá que hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las previsiones establecidas en el Plan, las unidades de seguridad e higiene que correspondan al período a certificar.
 
	
Caso de no figurar la seguridad e higiene como partida independiente en el presupuesto del proyecto aprobado, se considerará incluidos de las obligaciones del contrato, por lo que al efectuar el abono de las unidades de obra, se entenderá comprendido el correspondiente a los medios de seguridad e higiene.

12.  Liquidación de las Obras

Dentro del plazo de 3 meses a contar desde la fecha de recepción, se realizará la liquidación de las obras y se abonará al contratista el saldo resultante, teniéndose en cuenta las mediciones correspondientes a la obra realmente ejecutada.

El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente ejecute con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por escrito por la Administración, siempre que no respondan a la corrección de deficiencias imputables al contratista. Por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra con mayores dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva autorización, se tomarán las de estos últimos, y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en planos,  se tomarán las correspondientes a lo realmente ejecutado.

Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra, atenderán a los fijados en el Pliego de prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la Corporación Local.

En base a lo estipulado en el presente Pliego no procederá recoger en la liquidación variaciones de las unidades de seguridad e higiene, contempladas en el Plan vigente en el momento de la recepción.

A la hora de practicar la liquidación de las obras se tendrá en cuenta el importe de los ensayos, controles, pruebas y análisis, referidos en el presente Pliego, que se hayan llevado a cabo a los efectos de su deducción de la valoración a origen de las obras realmente ejecutadas.

En el caso de resolución del contrato por causas imputables al contratista, para establecer el saldo de liquidación de obras se restará de la valoración correspondiente a la obra ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración, sólo se tendrá en cuenta la que corresponda a unidades de obra terminadas por completo de acuerdo con el proyecto aprobado, considerando como tales las definidas en la descripción de cada precio unitario y, dentro de ellas, únicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podrán considerarse en el caso referido.

Cuando se trate de causas de resolución de contrato imputables a la Administración, el contratista adjudicatario tendrá derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la indemnización prevista en la Ley de Contratos del Sector Público. 

Como obras efectivamente realizadas se considerarán, de una parte, las correspondientes a unidades de obra terminadas, completas o incompletas, que sean de recibo, tomándose como base, para valorar estas últimas, las descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se adviertan errores, defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso, se obtendrán las necesidades y recursos que realmente se deduzcan de la obra ejecutada.

De otro lado, se considerarán también como obras efectivamente realizadas las accesorias e instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios situados a pie de obra. 

La valoración de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obras se fijará en base al desglose de porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno de tales conceptos, según se haya establecido o considerado en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia a norma o publicación que verse sobre la materia..



13. Gastos derivados de las obligaciones del contrato

Todos los gastos que no figuren entre los costes directos e indirectos de ejecución, y que se originen, para el contratista adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones del contrato recogidas en el presente Pliego y demás legislación aplicable de Contratos de las Administraciones Públicas, se considerarán incluidos en el porcentaje de Gastos Generales del Proyecto aprobado, que inciden sobre el contrato.

14. Prerrogativas de la administración y vía jurisdiccional procedente.

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezcan su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los contratos celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo el preceptivo informe jurídico en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos administrativos, serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos podrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos se  podrá interponer el oportuno recurso contencioso-administrativo.
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