# PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE TALLER USOA LANTEGIA, S.A.U.

## Cláusula 1.- Objeto

Constituye el objeto del contrato la prestación del servicio de mantenimiento de los aparatos elevadores ubicados en las instalaciones de Taller Usoa Lantegia, S.A.U., sitas en el B.º de Burtzeña, c/ Zumalakarregi, 10 de Barakaldo (48903 Bizkaia).

## Cláusula 2.- Alcance

El objeto del contrato comprende el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y técnico-legal de los aparatos elevadores cuyas características principales se indican a continuación:

| R.A.E. | O.E. | Código | Referencia | Carga | Paradas | Velocidad | Puertas | Maniobra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20488 |  |  | MONTACARGAS 1 | 1250 | 3 | 0,6 | LA2 | MICRO |
| 20487 |  |  | MONTACARGAS 2 | 1250 | 3 | 0,6 | LA2 | MICRO |
| 14461 |  |  | ASCENSOR TIENDA | 450 | 3 | 0,6 | LA2 | MICRO |
| - |  |  | PLATAFORMA CARGA | 1200 | 3 | 0,2 | BS2 | RELES |
| - |  |  | SALVAESCALERAS | 150 | 2 | 0,1 | - | - |

La modalidad del contrato es “a todo riesgo”, por lo que los servicios anteriores incluirán, sin cargo adicional, la mano de obra, materiales, medios auxiliares, desplazamientos, permisos y fungibles.

## Cláusula 3.- Mantenimiento preventivo

Se realizarán revisiones periódicas para asegurar la disponibilidad y seguridad de los aparatos elevadores, conforme a los requerimientos técnicos incluidos en el plan de mantenimiento que presente el adjudicatario.

Las revisiones se llevarán a cabo por personal técnico cualificado, con formación específica y garantizando la calidad y seguridad de las instalaciones. Las revisiones incluirán:

- Verificación de los dispositivos de seguridad de los aparatos elevadores.

- Verificación de los sistemas de seguridad de usuario.

- Lubricación de elementos mecánicos.

- Comprobación de los sistemas de tracción y guiado.

- Verificación de los equipos y elementos de señalización y mando.

- Verificación de los elementos de confort de usuario.

- Limpieza de recintos y componentes de los aparatos elevadores (hueco, cuarto de máquinas, foso).

## Cláusula 4.- Mantenimiento correctivo

4.1 Asistencia de averías

Se garantiza el envío de personal competente en menos de 4 horas, para atender las solicitudes de asistencia técnica efectuadas por el personal autorizado de Taller Usoa Lantegia, S.A.U., a fin de corregir las averías que se produzcan en el aparato elevador que ocasionen la parada del mismo, sin atrapamiento de personas en cabina. Todo ello, dentro del siguiente horario, de lunes a viernes: desde las 6.30 hasta las 17.00.

4.2 Asistencia de emergencias

Se atenderán de manera inmediata, y, en todo caso, en menos de 60 minutos, las peticiones de asistencia técnica efectuadas por el personal autorizado de Taller Usoa Lantegia, S.A.U. en casos de parada del aparato elevador, por accidentes o supuestos de emergencia similares, siempre que haya personas atrapadas en cabina.

4.3 El adjudicatario informará por escrito a Taller Usoa Lantegia, S.A.U. acerca de los elementos de los aparatos elevadores que hayan de sustituirse, por apreciar que no se encuentran en las condiciones precisas para ofrecer las debidas garantías de buen funcionamiento o si el ascensor no cumpliera las condiciones vigentes que le fueran exigibles.

## Cláusula 5.- Mantenimiento técnico-legal

5.1 Inspecciones periódicas

En cumplimiento de la normativa vigente, el adjudicatario deberá notificar a la persona responsable del contrato referida en la Cláusula 6.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, PCAP), con una antelación mínima de 2 meses, la fecha en la que corresponde realizar cada una de las próximas inspecciones técnicas de cada aparato elevador por Organismos de Control Autorizados (OCA), sobre los que proporcionará información, a efectos de que Taller Usoa Lantegia, S.A.U. seleccione a su debido tiempo el OCA que realizará cada una de ellas.

No obstante, de no seleccionar Taller Usoa Lantegia, S.A.U. con la antelación suficiente el OCA que realizará la inspección periódica y, en todo caso, con una antelación mínima de 30 días naturales a la fecha en la que efectivamente corresponda realizar la misma, Taller Usoa Lantegia, S.A.U. autoriza al adjudicatario para que contrate, en nombre y por cuenta de aquél la realización de la inspección periódica correspondiente.

En cualquier caso, el adjudicatario estará presente en dichas inspecciones periódicas y prestará asistencia a los OCA para el exacto cumplimiento de las mismas, así como para garantizar la seguridad en las maniobras que deban realizarse en el seno de las mismas, si bien el pago de los servicios realizados por dicho OCA será por cuenta de Taller Usoa Lantegia, S.A.U.

5.2 El contratista interrumpirá el servicio del aparato elevador, cuando aprecie riesgo grave e inminente de accidente, hasta tanto no se realice la oportuna reparación.

5.3 En caso de accidente con daños a personas o cosas, el adjudicatario deberá ponerlo en conocimiento del órgano territorial competente de la Comunidad Autónoma, manteniendo interrumpido el servicio del aparato elevador hasta que no se efectúe la oportuna reparación e inspección, en su caso, y lo autorice dicho órgano.

5.4 El contratista entregará al titular del aparato elevador (Taller Usoa Lantegia, S.A.U.) un documento que refleje los datos fundamentales de cada actuación. El contratista mantendrá un registro de mantenimiento, desde la más reciente inspección, que estará a disposición del titular de la instalación y del órgano competente de la Administración Pública.

5.5 El adjudicatario dará cuenta al órgano competente de la Comunidad Autónoma donde se ubiquen los correspondientes aparatos, en el plazo máximo de 15 días, de todas las altas y bajas de contratos de conservación de los aparatos elevadores que tengan a su cargo, poniendo a disposición del mismo los correspondientes historiales de mantenimiento.

## Cláusula 6.- Desarrollo del servicio

6.1 El contratista realizará los servicios de mantenimiento con estricto cumplimiento de sus obligaciones legales como conservador y conforme a lo dispuesto en la legislación en materia de aparatos elevadores.

6.2 Las reparaciones o, en su caso, reposición de cualesquiera piezas o elementos de las instalaciones (incluso cables de compensación de las cabinas y contrapesos) quedan incluidos en el presente contrato.

6.3 De igual modo, se incluyen en el presente contrato los gastos asociados del servicio intercomunicador de cabina.

El adjudicatario podrá retirar materiales o componentes del aparato elevador que sean objeto de sustitución, en cuyo caso se le cederá la propiedad sobre los mismos, de modo que se exonera a Taller Usoa Lantegia, S.A.U. de toda responsabilidad derivada de los mismos.

6.4 Toda modificación que Taller Usoa Lantegia, S.A.U. realice en las características de los aparatos elevadores o en el uso del inmueble facultará al adjudicatario a variar las condiciones de este contrato en proporción a los cambios habidos, todo ello en los términos establecidos en los apartados 1.º y 2.º de la Cláusula 37 del PCAP.

6.5 El contratista deberá fijar en el interior de la cabina un cartel identificativo del mantenedor, así como las intervenciones de mantenimiento realizadas.

## Cláusula 7.- Seguro de responsabilidad civil

El adjudicatario deberá tener cubierta, mediante póliza suscrita con una compañía de seguros, la responsabilidad civil derivada de sus trabajos, como un importe mínimo de 300.000 €, en los términos de la Cláusula 31.5 del PCAP.

## Cláusula 8.- Trabajos excluidos

8.1 Toda reparación o sustitución motivada por negligencia, mal trato, vandalismo, fallos en el suministro eléctrico. En ese caso, el contratista deberá justificar debidamente que el motivo de la avería obedece a alguna de las circunstancias descritas anteriormente.

8.2 Los trabajos y suministros de albañilería, pintura y cristalería.

8.3 Las modificaciones de la instalaciones o reformas solicitadas por Taller Usoa Lantegia, S.A.U., o las que en un futuro pudieran exigirse por ley.

8.4 El contratista no responderá de ninguna pérdida, daño, perjuicio o demora, debidas a huelgas, sabotaje, robo, incendio, inundación, destrucción del edificio, guerra, motín, daños intencionados o fuerza mayor.

## Cláusula 9.- Compromisos de Taller Usoa Lantegia, S.A.U.

9.1 En el supuesto de que Taller Usoa Lantegia, S.A.U. esté disconforme con el servicio prestado por el adjudicatario, se compromete a comunicarlo a éste, antes de acometer cualquier otra actuación, a fin de que el adjudicatario pueda tomar las medidas correctoras oportunas o el estudio de la reclamación o sugerencia.

9.2 Taller Usoa Lantegia, S.A.U. impedirá el uso de los aparatos elevadores en cuanto observe anomalías en el funcionamiento del mismo. Asimismo, impedirá el acceso o manipulación en los aparatos elevadores a personal ajeno al contratista o al personal técnico perteneciente a Taller Usoa Lantegia, S.A.U.