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[bookmark: _GoBack]PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGIR LA LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA PLANTA SEGUNDA DEL EDIFICIO DE LEHENDAKARITZA Y DEL SUMINISTRO, MONTAJE, PUESTA EN MARCHA, OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTICA DE AL MENOS 95KW NOMINALES, EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO.

1. OBJETO Y NATURALEZA DEL CONTRATO
Lehendakaritza, en cumplimiento del Decreto 178/2015, de 22 de septiembre, sobre la sostenibilidad energética del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y de la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de sostenibilidad energética de la Comunidad Autónoma Vasca, desea rehabilitar la cubierta de su edificio y disponer una instalación fotovoltaica sobre la misma.
El objeto del presente contrato es: la redacción del proyecto de ejecución para su aprobación y la obtención de licencias y autorizaciones, la ejecución de las obras de rehabilitación de la cubierta de la planta segunda del edificio y el suministro, montaje y puesta en marcha y mantenimiento (preventivo y correctivo) de una instalación fotovoltaica de al menos 95kW nominales en la citada cubierta.
La rehabilitación deberá considerar la retirada de las actuales losas filtrantes de acabado y aislamiento, la reparación, y reposición de la impermeabilización, y elementos obsoletos en la cubierta (antenas, dados de hormigón…), con especial incidencia en todos los elementos singulares (encuentros perimetrales, sumideros, apoyos de máquinas y equipos, anclajes, reparación y reposición de chimeneas….), la instalación de un nuevo sistema de aislamiento, con las capas separadadoras necesarias y el acabado también en losas prefabricadas con base de poliestireno extruido mecanizado. Se deberá garantizar tras la rehabilitación de la cubierta una U ponderada para el conjunto de la cubierta de la planta segunda (sin incluir el lucernario sobre el atrio, y los lucernarios integrados en la cubierta plana) de 0,20 W/m2K o mejor. Con el objetivo de llegar a este nivel de aislamiento, el espesor de aislamiento podrá ser diferente en distintas zonas de la cubierta, respetando elementos de borde, bancadas, chimeneas…
Además, se deberá realizar una instalación fotovoltaica de al menos 95kWp instalados sobre la citada cubierta.
El objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas es definir el alcance y los requisitos mínimos que habrán de regir la ejecución del contrato de redacción de proyecto, dirección de obra y ejecución de la renovación integral de la cubierta, y de una instalación fotovoltaica, en la sede de Lehendakaritza, sita en la calle Nafarroa, nº2 de Vitoria-Gasteiz, además de su puesta en marcha, monitorización, optimización del funcionamiento y regulación, y su mantenimiento integral durante 2 años (24 meses), mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación.
La adjudicataria será responsable de la ejecución de estas prestaciones limitándose la propiedad a disponer de la estructura técnica de supervisión para verificar y asegurar que las prestaciones estén en condiciones de satisfacer las exigencias del presente contrato.
2. AMBITO DE ACTUACIÓN
El ámbito de actuación es la rehabilitación energética de la cubierta de planta segunda del edificio, reimpermeabilizando e incrementando el nivel de aislamiento térmico de la misma.
Se contempla además el diseño y la ejecución de una instalación fotovoltaica sobre la misma de al menos 95kWp.
Previamente Lehendakaritza ha llevado a cabo la rehabilitación energética del muro cortina del edificio, implantando una instalación fotovoltaica en parte de los vidrios. Esta actuación ha considerado las actuaciones necesarias en el cuadro general para permitir una instalación fotovoltaica adicional en la cubierta. Además de subir los actuales petos en el perímetro de la cubierta.
La instalación generadora a instalar será de 90kWn mínimo (95kWp instalados mínimo), para autoconsumo sin excedentes, la conexión con la red de distribución se realizada mediante el número óptimo de inversores para alcanzar la máxima producción de la instalación. Se considerarán las actuaciones necesarias en el cuadro general de conexión.
3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
Los trabajos a realizar abarcan el conjunto de operaciones necesarias para la renovación de los vidrios y la instalación fotovoltaica en cubierta.
La relación de trabajos a realizar por la adjudicataria consiste en:
1.- Diseño de la solución de detalle para la rehabilitación de la cubierta y la implantación de una instalación fotovoltaica.
Se estudiarán las soluciones necesarias para la rehabilitación de la cubierta, y para la instalación fotovoltaica de 95 kWp. En la rehabilitación se garantizarán además las prestaciones expresadas en el presente pliego en cuanto a niveles de aislamiento térmico, estanqueidad, y de producción de energía
2.- Redacción del proyecto de ejecución. El proyecto de ejecución deberá incluir la documentación necesaria: memoria, planos y anexos con una descripción suficiente para la autorización administrativa de los trabajos en el Ayuntamiento e industria, y para la aprobación por parte de los servicios técnicos de Lehendakaritza. El proyecto contendrá al menos los siguientes anejos:
· Memoria y Planos
· Proyecto de actividad.
· Estudio de gestión de residuos.
· Control de calidad.
· Condiciones técnicas de ejecución.
· Estudio de seguridad y salud.
· Certificado de eficiencia energética del edificio modificado.
· Presupuesto.
· Pliego de condiciones
3.- Tramitación de la licencia de obras y cuantas autorizaciones resulten necesarias.
La adjudicataria asistirá a Lehendakaritza en la obtención de las preceptivas licencias, y será responsable de su obtención.
Con el objetivo de ajustar los plazos, y previa consulta al Ayuntamiento, se plantea la solicitud de una licencia de obra menor, previa a la redacción y aprobación del proyecto de ejecución. Entre la documentación a aportar, se entregará: memoria técnica descriptiva de la actuación, planos acotados de la actuación, fotografías, estudios de gestión de residuos y de seguridad y salud, presupuesto.
4.- Ejecución de las obras e instalación. 
Comprenderá los puntos definidos anteriormente:
1. Retirada de elementos de cubierta.
2. Reimpermeabilización de la cubierta, y actuaciones en elementos emergentes y singulares de la misma.
3. Mejora del aislamiento térmico de la cubierta, y acabado.
4. Instalación de captación fotovoltaica, conectada al CGBT, en modalidad de autoconsumo sin excedentes.
5. Otras obras auxiliares.
5.- Elaboración de la memoria de funcionamiento de la instalación fotovoltaica, 
6.- Redacción del proyecto As-built de las obras ejecutadas. Contará con toda la documentación necesaria sobre las obras e instalación finalmente ejecutada.
7.- Legalización de la instalación fotovoltaica. Redacción de los documentos necesarios y realización de los trámites necesarios para la legalización de las instalaciones realizadas.
8.- Puesta en marcha de la instalación. Realización de las pruebas y ensayos correspondientes. Puesta en marcha de la instalación.
9.- Mantenimiento con garantía total de la instalación ejecutada durante un periodo de 24 meses.
4. REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA SU APROBACIÓN.
Dentro del alcance del contrato se requiere la redacción y aprobación de un proyecto de ejecución de detalle visado por persona técnica competente, que desarrolle en detalle las actuaciones a desarrollar en la cubierta, y que sirva para su aprobación por parte de Lehendakaritza, y para la obtención de los pertinentes permisos y autorizaciones, en Ayuntamiento, Industria….
Con carácter general, para todo el proceso de redacción de proyecto, ejecución de las obras, y
 mantenimiento de las instalaciones se estará a lo dispuesto en la normativa de aplicación.
En el proyecto y sus cálculos se considerará una situación expuesta para las cargas de viento y la estanqueidad de los distintos elementos de la envolvente.
No se considera modificar las condiciones de sectorización de incendios del edificio.
5. ACTUACIONES CONSIDERADAS
El proyecto definirá las actuaciones a desarrollar, debiendo considerarse al menos:

ACTUACIONES PREVIAS
1. Protecciones colectivas
Previa al inicio de los trabajos en cubierta se deberán colocar protecciones colectivas en borde cubierta para evitar caídas en altura cumpliendo la normativa vigente.
Se deber instalar además un acceso independiente a la cubierta, con escalera y montacargas, de forma que los operarios y materiales puedan acceder a la cubierta sin interferir en la actividad del edificio. También un sistema de retirada de escombro.
2. Desmontaje de equipos de instalaciones existentes
Inicialmente, se procederá a la retirada y desmontaje completo de equipos existentes en cubierta que resulten obsoletos (de climatización, telecomunicaciones…) siguiendo las indicaciones de la propiedad.
En el caso de instalaciones de climatización que se deban retirar, y previo al inicio de los trabajos, se procederá a la desconexión, retirada y gestión de refrigerante mediante gestor autorizado cuando proceda. Se deberá desmontar y retirar los equipos y todos sus accesorios, soportes existentes, bancadas metálicas y de hormigón…
Se deberán demoler completamente las bases de hormigón de los elementos que se van a retirar, o aquellas que se encuentren deteriorados y que deban ser reconstruidos.
3. Colocación de bandejas.
Se deberá suministrar e instalar bandejas aptas para intemperie de acero galvanizado, con separadores si procede, de forma que no quede ningún cable o tubería sin soportación o protección en la cubierta.
En concreto se deberá disponer al menos dos bandejas por el peto interior de la pirámide acristalada, con espacio de reserva para poder llevar por ella tuberías y cableado, además de las bandejas necesarias desde patinillos a cada uno de los equipos de cubierta. Las bandejas por el peto de la pirámide se dispondrán antes de la retirada de la tela.
Las bandejas contaran con protección contra penetración de cuerpos sólidos, incluyendo conductor de puesta a tierra conectado. Cuando proceda se deberá realizar apertura de huecos para paso de instalaciones. Se incluirán los medios auxiliares y pequeño material necesario para el sistema de montaje. Se ejecutará según la normativa vigente dejándola totalmente montada y conexionada.
4. Suportaciones provisionales para instalaciones en servicio.
Se deberá calzar y prever una suportación provisional de las instalaciones existentes que deben continuar en servicio durante la ejecución de la obra, de cara a facilitar la reimpermeabilización de la cubierta. Se debe dotar de soportes tanto para los equipos como para las tuberías, bandejas eléctricas….
5.Retirada de losas filtrantes y aislamiento.
Se retirará la losa filtrante y el asilamiento existente en cubierta, realizado con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. En función del estado de las placas aislantes, se decidirá la reutilización en su caso de las mismas, con el objetivo de reducir la generación de residuos.
En cualquier caso, el sistema de cubierta deberá garantizar un comportamiento a fuego externo     Broof (t1)

6. Retirada y reconstrucción de chimeneas de ventilación de huecos de ascensor, bajantes, extracciones… Se retirarán los distintos elementos, dejando completamente limpio el perímetro, ejecutando nuevas chimeneas de albañilería de un metro de altura para evitar filtraciones de agua al interior, rematados con remates de chapa tipo ventum para evitar la entrada de agua. Las chimeneas se enfoscarán por el interior y el exterior, dispondrán aislamiento térmico suficiente, y permitirá el correcto remate de la impermeabilización.
7. Reimpermeabilización de la cubierta. Con doble lámina adherida sobre la membrana existente, compatible químicamente con ella, sustitución de sumideros existentes, por nuevos sumideros compatibles con las nuevas membranas. Imprimación de los muretes perimetrales, colocación de bandas de refuerzo, limpieza del soporte existente (antigua impermeabilización), colocación de las dos láminas adicionales adheridas de al menos 40 Kg sin coincidir sus juntas. Remate de petos y elementos perimetrales con bandas de terminación autoprotegidas. Colocación de geotextiles de fibras de poliester, unidas por agujeteado de al menos 200g/m2, colocación de placas de aislamiento con resistencia a compresión >=300 (a analizar por el adjudicatario la reutilización de las existentes). Colocación de segunda/tercera capa de aislamiento nuevo en función de la ubicación, geotextil igual al inferior y losa filtrante de 8cm apoyada sobre el. Colocación de paragravillas.
Se deberán considerar perfiles metálicos de remate de las telas de petos y elementos verticales, colocadas sobre berenjenos/rehundidos en el peto. Ejecución de sombreretes sobre estructuras metálicas fijadas al forjado…
Se garantizará la separación con material compresible entre recrecidos y petos.
8. Instalación de líneas de vida definitiva
Se suministrará e instalará un sistema de línea de vida anclado perimetralmente en petos o en cubierta en función del sistema mejor se ajuste en cada caso. La línea de vida deberá estar compuesta por cable de acero inoxidable de 10 mm de diámetro y con elementos de paso intermedio ajustándose a modulación, incluyendo los siguientes componentes:
· El cable de acero inoxidable de 10 mm de diámetro
· El soporte de línea de vida según sistema;
· Las placas en los extremos de la línea; 
· Las placas de engaste y un sistema pretensor;
· Dos lanzaderas móviles;
· Dos eslingas de cable de acero inoxidable; 
· Dos arneses completos;
· A la entrada o inicio se dispondrá una placa indicativa y una anilla de anclaje; la mano de obra e instalación completa de la línea;
· Elementos de anclaje necesarios de acero galvanizado. 
Se deberán realizar pruebas de recepción y emisión de certificado de sistema homologado firmado por la empresa especializada indicando los trabajos necesarios para el correcto uso y mantenimiento.
9. Recolocación de carpintería en perímetro de lucernarios.
Se deberá adaptar la actual carpintería en el perímetro del lucernario, a las actuaciones previstas de incremento de espesores de aislamiento y la reimpermeabilización de la cubierta.
10. Diseño y ejecución de la instalación de Fotovoltaica.
Condiciones generales.
· La potencia mínima instalada será de 95 kWp.
· Régimen de autoconsumo sin excedentes.
La implantación deberá atenerse a los siguientes parámetros.
· Las instalaciones FV no se deben instalar sobre cubiertas con materiales aislantes combustibles. El sistema de cubierta deberá garantizar un comportamiento a fuego externo Broof (t1)
· Se deberá verificar previamente que la cubierta es capaz de soportar las condiciones de la instalación FV (carga añadida y viento).
La instalación deberá atenerse a los siguientes parámetros.
· Los pasillos perimetrales de mantenimiento deberán disponer de una anchura mínima de 1 metro, y estar servidos por la línea de vida.
· Los componentes eléctricos (cables, conectores, cajas de derivación) deberán cumplir con estándares internacionales específicos de instalaciones fotovoltaicas (EN50521, EN 50548 y IEC 62790).
· Los cables no deberán tenderse directamente sobre las cubiertas sino sobre canalizaciones (bandejas o conduits). Se vigilará que los pasos de cables entre distintos sectores de incendios estén debidamente protegidos.
Los paneles fotovoltaicos deberán atenerse a los siguientes parámetros.
· Los paneles FV deberán tener certificados de fabricación del cumplimiento de las normas IEC 61215, IEC 61730 y IEC 61701. Además, dispondrán de marcado CE.
· El módulo llevará de forma claramente visible e indeleble a lo largo de su vida útil, el modelo, nombre o logotipo del fabricante, y el número de serie, trazable a la fecha de fabricación, que permita su identificación individual.
· Todos los módulos suministrados serán del mismo modelo, monocristalinos y con una potencia mínima de 400 Wp.
· La eficiencia del módulo debe ser mayor a 19,5%.
· Los paneles solares deben cumplir con las IEC, marcos metálicos de aluminio anodizado, TIER 1, marcado CE…
· El panel tiene que tener una protección frente a la corrosión ISO12944 categoría C3.
· Los conectores a los paneles serán de tipo MC4 o compatible.
· Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación, como roturas o manchas en cualquiera de sus elementos, así como falta de alineación en las células, o burbujas en el encapsulante.
· El ofertante deberá entregar el archivo PAN relativo al módulo ofertado, el cual deberá estar validado por una tercera parte.
Los inversores deberán atenerse a los siguientes parámetros.
· Los inversores serán de tipo String, con una eficiencia máxima del 98,5% (euroeficiencia >98,1%).
· El inversor deberá tener un rango de operación de -30 y 60ºC, altitud máxima de 3000 m por encima del nivel del mar y humedad relativa sin condensación entre 0 y 100%.
· Sistema de refrigeración por convección.
· Los inversores deberán tener certificados de fabricación del cumplimiento de las normas IEC 62109, IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683. Además dispondrán de marcado CE.
· Los inversores se situarán preferentemente en cuartos eléctricos y debidamente ventilados, evitando su implantación en cuartos construidos con materiales combustibles. En caso de situarse en intemperie estarán protegidos del sol y dotados de una protección al menos, IP65.
· Los conectores a los inversores en el lado DC serán de tipo MC4 o compatible.
· Los inversores deberán estar equipados con protecciones frente a cortocircuito AC, ante fallo de aislamiento, interruptor DC, seccionador AC, sobretensiones DC (Descargadores tipo II) y sobretensiones AC (Descargadores tipo II).
· El ofertante deberá entregar el archivo OND relativo al inversor ofertado, el cual deberá estar validado por una tercera parte.

11. Gestión de residuos
Se deberá dar cumplimiento al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y al D. 112/2012 de 26 de junio, que regula la producción y gestión de RCD en el País Vasco.
Para ello el proyecto deberá contener el Estudio de Gestión de Residuos. Previo al inicio de los trabajos se deberá presentar el Plan de gestión de residuos para su aprobación. 
Tanto el Estudio como el plan debe incluir las acciones necesarias para que al menos el 70 % en peso de los residuos de construcción y demolición no peligrosos generados durante la ejecución de la obra se preparará para su reutilización, reciclaje o valorización. Se gestionarán además todos los residuos peligrosos.
Para la correcta justificación de la gestión de los residuos se elaborará el informe final de gestión de residuos y se deberá aportar un informe firmado por la Dirección Facultativa de la obra, que deberá contener la acreditación documental de que los residuos se han destinado a preparación para el reciclado y reutilización en gestores autorizados y que se cumple el porcentaje fijado del 70%. Este hecho se acreditará a través de los certificados de los gestores de residuos. Deberán incluir el código LER de los residuos entregados y porcentaje y tipo de reutilización o valorización y comprobar además a separación realizada en la obra.
12. Seguridad y salud
El adjudicatario deberá redactar los preceptivos estudios de seguridad y salud, y plan de seguridad y salud. Lehendakaritza contratará la coordinación de seguridad y salud de los trabajos. Se consideran incluidas dentro de este contrato todas las medidas de seguridad y salud necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, y para garantizar la seguridad de los trabajadores en la obra, y los usuarios del edificio.
13. Control de calidad
Se definirá en el proyecto un Programa de Puntos de Inspección para el control y seguimiento interno de la calidad, que deberá ser aprobado por la propiedad.
La adjudicataria deberá disponer personal para la realización de su propio control de ejecución interno y mantenerlo actualizado documentalmente cumplimentando los impresos de control de los puntos de inspección definidos en el Plan de la totalidad de las unidades de obra, en cumplimiento de lo definido en la CTE, REBT o a cualquier normativa vigente.
Control Recepción materiales: previa a la recepción de cualquier material en obra deberá presentar la correspondiente documentación de calidad: marcado CE, declaración de prestaciones, DIT, DAU e incluso memoria de justificación de normativa vigente para su validación. No se aceptará ningún material en obra sin la previa aprobación por todas las partes.
Controles de ejecución: 
Ensayos: previa a la realización de cualquier ensayo se deberá presentar la declaración responsable del laboratorio. Se deberá indicar y confirmar con todas los agentes intervinientes en la obra: el número, tipo y ubicación de ensayos a realizar.
El Programa de Puntos de Inspección deberá considerar al menos los siguientes ensayos:
· Ensayo(s) de estanqueidad de cubierta.
Ensayos relacionados con la instalación fotovoltaica:
· Pruebas de puesta en marcha, criterios de prueba y documentación para la recepción de la instalación fotovoltaica conforme a la norma IEC TS 62446-3.

14. Mantenimiento integral.
Además del diseño de detalle, la ejecución, legalización y puesta en marcha de la instalación, el adjudicatario prestará un servicio de mantenimiento integral en los términos previstos en el pliego y la oferta presentada por la adjudicataria.
El mantenimiento deberá realizarse por personal técnico cualificado, con las acreditaciones y certificaciones legalmente exigidas y bajo la responsabilidad exclusiva de la empresa instaladora.
Se realizarán operaciones de inspección visual, verificación y actuaciones que aplicadas a la instalación deben permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la instalación.
Para llevar a cabo el mantenimiento preventivo se llevarán a cabo al menos 2 visitas anuales, elaborándose un informe posterior que será entregado a Lehendakaritza.
En dicho informe se recogerá al menos:
· Estado de la cubierta.
· Comprobación de la instalación de acuerdo con la normativa vigente. Estado de los módulos, conexiones, inversores, estado mecánico de los cables y terminales, incluyendo conexiones a tierra.
· Producción del contador.
· Producción del inversor.
· Horas de funcionamiento de los inversores.
· Estado de la instalación
· Incidencias acaecidas
· Deficiencias encontradas
· Relación de tareas no llevadas a cabo indicando el motivo.
· Aspectos que puedan afectar a la seguridad.
· Fotografías 

Cuando Lehendakaritza detecte algún defecto de funcionamiento, lo comunicará a la adjudicataria. El mantenimiento correctivo incluirá la sustitución o reparación de los diversos elementos de la instalación. La atención de cualquier incidencia se realizará en el plazo máximo de 1 semana desde que se produzca la misma, incluyendo la propuesta de solución de la avería. En caso de producirse una avería grave de la instalación, considerada como tal aquella que afecte de forma directa a la producción de la instalación, la respuesta deberá darse en 72 horas (sin contar festivos), dentro de dicho plazo la adjudicataria deberá presentar una propuesta de solución de la avería, en el plazo previsto. 
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