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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE HABILITACIÓN INTERIOR EN EL EDIFICIO CONSISTORIAL EN BIDANIA GUNEA 2.BIDANIA-GOIATZ
1.- OBJETO.

El presente proyecto tiene como objeto la definición de las obras de habilitación interior de espacios de la planta primera y bajo cubierta del edificio consistorial en Bidania Goiatz, todo conforme a las prescripciones técnicas contenidas en el presente Pliego de Condiciones Técnicas y a su presupuesto.

Se adjuntan a los presentes Pliegos, la memoria técnica, los planos, el presupuesto y los anexos al proyecto del suministro y trabajos a realizar.

2.-  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIBLES.

2.1.-  Características básicas generales del estado actual
El edificio tiene una forma prácticamente rectangular de 15,7 x 16,8 metros de lado, donde sobresale la torre de ladrillo correspondiente al cuadrante noreste y un porche exterior al lado noroeste. Consta de planta baja, planta primera y planta bajocubierta.

El edificio se divide en una zona ocupada por el uso administrativo y asistencial y otra por el bar-restaurante municipal, ambas con accesos independientes. El uso administrativo y asistencial ocupa las tres plantas del edificio y el uso de bar-restaurante ocupa la planta baja y parcialmente la planta primera. El acceso principal del edificio es el que da servicio a la zona administrativa y se ubica en el porche en esquina orientado hacia la plaza del núcleo de Bidania.

2.2.- Características básicas generales de la nueva solución adoptada
Las modificaciones serán a nivel de distribución y asignación de espacios, que se replanteará totalmente, quedando tanto la imagen exterior como la tipología del edificio prácticamente inalterada. 

Los huecos de las fachadas originales han condicionado la organización propuesta de modo que no se modifique la configuración exterior del edificio en ninguna de sus fachadas. 

La intervención se centra a la planta primera y bajocubierta. La intervención más fuerte se hace en el parte izquierda donde se distribuyen las espacios para Alkatetza, Idazkaria y Atención al público donde se ha integrado un aseo adaptado  para personas con movilidad reducida. (ejecutado menos la pintura y el techo). En la parte derecha de la planta primera se mantendrá la distribución existente y la intervención se realizará en el trasdós de los muros existentes y en la restauración y remate del friso de la Batzar gela. La 
intervención en toda la planta primera se realizará sobre el solado de tarima ya ejecutado (a falta del barnizado final).
En la planta segunda se habilita un espacio como trastero en el que se centralizaran algunas instalaciones. En la parte del torreón que alberga una sala de reuniones y los despachos del guarda y asistente social están reformados recientemente, pero se les dotara de calefacción y ventilación.

1.- DESMONTAJE
El aseo cuenta con un falso techo de viruta de madera que se deberá desmontar para la colocación de la máquina de ventilación y finalizada la instalación se colocará de nuevo el falso techo de viruta de madera.
2.- FACHADA
El aspecto exterior de la fachada se mantendrá íntegramente, se construirá un trasdosado interior autoportante de doble placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor sobre montantes de acero galvanizado de 55 mm y 50 mm de lana de roca de 70 kg/m3 de densidad. 

En el balcón de la fachada Sur se colocará una barandilla metálica con barrotes ornamentales similares a las barandillas de los balcones existentes.
3.- PARTICIONES INTERIORES
Las particiones interiores estarán construidas mediante tabiques de doble placa de yeso laminado de 12,5+12,5 mm por cada lado sobre montantes de acero galvanizado de 55 mm y alma de aislamiento de lana de roca de 50 mm de espesor y 70 kg/m3 de densidad. Las placas de cartón yeso serán normales.

4.- CARPINTERÍA INTERIOR
Las puertas interiores serán de madera maciza de roble. Se prohibirán expresamente los tableros aglomerados o chapeados de DM. Los acristalamientos interiores serán laminares debido al riesgo de impacto.
5.- SOLADOS
Se ha instalado un pavimento de tarima de tabla machihembrada de madera de roble americano blanco de varios anchos (90cm/100cm/120cm/150cm) y 22 mm de espesor colocada sobre viguetillas de pino Silvestre de 160x75mm, en toda la planta primera a excepción de la zona de la escalera que se hizo en una fase anterior.
Falta la reparación del frisoy los remates de este friso contra la carpintería exterior y la colocación del rodapié. Al suelo se dará un acabado de barniz (Bona traffic al agua.)
6.- INSTALACIONES
6.1 CALEFACCIÓN 
En la planta primera se ha realizado la instalación de calefacción a falta de colocar los radiadores.

La instalación de calefacción del bajo cubierta que se realizará por el techo del primer piso, se instalará un sistema de red tipo bitubular, de tubería de multicapa de polietileno reticulado aislada con coquilla elastomérica y convergerán en un colector. 

El instalador que ha realizado el tendido del tubo tiene acopiado algunos radiadores especiales y los que faltan serán de aluminio inyectado y mando termostático individual.

6.2 VENTILACIÓN

Será mediante una instalación Ventilación Mecánica controlada de doble flujo con recuperador de calor, individual por cada zona. 

Constará de una red de insuflación con bocas de admisión y extracción en oficinas dotados de atenuador acústico y deflector orientable, y una red de extracción en los locales húmedos (baño). 

Se opta por una red en configuración de estrella, compuesta por los siguientes elementos: 

- Central de ventilación mecánica Soler y Palau modelo DOMEO 210 FL3V EU, con intercambiador de calor de tipo contraflujo de alto rendimiento y motor EC de corriente continua, control remoto por cable y 3 velocidades configurables, By-pass 100% automático, filtro F7 en impulsión y G4 en extracción, Alarma de filtro sucios y modo ausencia. 

- Red de conductos interiores con tubo semiflexible circular FLEXICIR de Ø90 en cocinas y Ø75 en el resto. 

- Conductos exteriores de admisión y extracción a cubierta de acero galvanizado Ø125 con conexión acústica flexible modelo LAF 125 1M-25. 

- bocas de insuflación modelo BDOP 80 con ajuste de dirección y alcance del flujo de aire, incluso regulador de caudal. 

- bocas de extracción modelo BDOP 80 con ajusto de dirección y alcance del flujo de aire, incluso regulador de caudal. 

- Plenum para impulsión y extracción modelos PLENUM UNI IMP8/EXT6+1. 

Los caudales de admisión, extracción y paso se han determinado mediante un procedimiento de equilibrado de caudales. 

Las redes interiores acometerán a la central de ventilación y recuperación de calor, que se dispondrán uno en el aseo de la planta primera y en el trastero de la planta segunda. 

Instalación de ventilación mecánica controlada de doble flujo con recuperador de calor en el interior de cuatro dormitorios, cocina, oficio y dos baños, mediante configuración en estrella, compuesta por los siguientes elementos: 

- Central de ventilación mecánica Soler y Palau modelo SLIMLINE 200 PLUS en planta primera y segunda 

- Red de conductos interiores con tubo semiflexible circular FLEXICIR de Ø90 en cocinas y Ø75 en el resto. 

- Conductos exteriores de admisión y extracción a cubierta de acero galvanizado Ø125 con conexión acústica flexible modelo LAF 125 1M-25 y visera circular antilluvia con reja antipájaros APC-125. 

- 6 bocas de insuflación estar modelo BDOP 80 con ajuste de dirección y alcance del flujo de aire, incluso regulador de caudal. 

- 6 bocas de extracción en cocina y baños modelo BDOP 80 con ajuste de dirección y alcance del flujo de aire, incluso regulador de caudal. 

- Plenum para impulsión y extracción modelos PLENUM UNI IMP8/EXT6+1. 

En los planos se refleja los esquemas de distribución y dimensionado real de la instalación de ventilación.

3.- CONDICIONES GENERALES.
Se considerarán incluidas dentro del precio del contrato tanto los materiales como la mano de obra, las ayudas necesarias, demoliciones, saneados, desmontaje y montaje de piezas, retirada y gestión de fibrocemento, medios de elevación, remates, etc., la gestión de residuos, gestiones con Industria y Osalan, así como todos los medios y equipos auxiliares necesarios para la ejecución, andamios, plataformas elevadoras, incluido los proyectos de andamio y montacargas, asegurados y correcta instalación de la cubierta.

Todos los materiales suministrados deberán estar en posesión del correspondiente marcado CE, y tanto su fabricación como instalación se deberá realizar de acuerdo a las normativas y reglamentaciones Españolas y Comunitarias, que le resulten de aplicación, así como a las instrucciones y recomendaciones del fabricante.
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La carga, transporte y tratamiento en gestor autorizado se consideran dentro de la gestión de residuos y corren a cargo del adjudicatario.

Las características y especificaciones técnicas que se detallan en este Pliego, tienen la consideración de mínimas, y por tanto, mejorables por los licitadores.

Una vez concluidas todas las actuaciones descritas y trabajos necesarios se deberá realizar una limpieza final de obra.

4.-  PRESUPUESTO.
Se adjunta los presentes Pliegos el presupuesto de contrata de la actuación a realizar que asciende a la cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON SETENTA Y CUATRO €uros. (192.971,74 €) más CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON SIETE €uros (40.524,07 €) correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA 21%).
Se deberá presentar una relación de los precios unitarios del presupuesto.
5.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
El plazo fijado para la realización del suministro, instalación y construcción de los trabajos citados es de cuatro (4) meses contando desde la formalización del contrato.

6.- REPLANTEO PREVIO.
Una vez adjudicado el contrato, y con anterioridad a cualquier actuación, se realizará el replanteo previo en la planta primera objeto de las obra.
7.-TRANSPORTE E INSTALACIÓN.
Correrá a cargo de la empresa adjudicataria la carga, el transporte, la descarga y posterior instalación de todos los productos suministrados, así como los medios auxiliares necesarios para dicha instalación. De igual manera, será la empresa adjudicataria la encargada de la retirada de los posibles embalajes y productos sobrantes una vez instalados los elementos así como el reciclaje o el traslado a vertederos autorizados y los cánones correspondientes.
8.-  DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.
Junto a la documentación solicitada tanto en este pliego como en el pliego de cláusulas administrativas se deberá adjuntar:
· Documentación técnica, donde se detalle claramente las diferentes características técnicas de los elementos a instalar de forma que quede constancia en la oferta de que los materiales cumplen con todos los mínimos marcados en los presentes Pliegos. 
El licitador podrá presentar así mismo cuanta documentación estime necesaria para completar a la anterior.
En Bidania Goiatz, a 16 de mayo de 2024
